## Hang.nt
Specified R | Specified X | Rate A | MVA Base | Wnd 1 Ratio (pu or kV) | Wnd 1 Nominal kV | Wnd 1 Angle (degrees) | R | X | R01 (pu) | X01 (pu)
7e-05 | 0.0104 | 1300 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0104 | 0.00012 | 0.00815
7e-05 | 0.0104 | 1300 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0104 | 0.00015 | 0.0166
7e-05 | 0.0104 | 1300 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0104 | 0.00012 | 0.04815
0.00011 | 0.02165 | 970 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.02165 | 9e-05 | 0.01732
0.000125 | 0.0227 | 970 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0227 | 0.0001 | 0.0181
0.00015 | 0.0208 | 850 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0208 | 0.00012 | 0.04815
0.00015 | 0.0208 | 750 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0208 | 0.00015 | 0.0166
0.00015 | 0.0208 | 700 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0208 | 0.00015 | 0.0166
0.00015 | 0.02374 | 700 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.02374 | 0.00012 | 0.018992
7e-05 | 0.0208 | 700 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0208 | 0.00015 | 0.0166
0.00015 | 0.02 | 600 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0.00012 | 0.016
0.0001 | 0.0317 | 500 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0317 | 0.0014 | 0.04116
0.0001 | 0.0317 | 500 | 100 | 1.01 | 520 | 0 | 0.0001 | 0.0317 | 0.0014 | 0.04116
0.00054 | 0.0317 | 464 | 464 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.0317 | 0.00054 | 0.0317
0.0003 | 0.0317 | 353 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0317 | 0.00104 | 0.06093
0.00104 | 0.06093 | 353 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.06093 | 0.00104 | 0.06093
0 | 0.04125 | 353 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04125 | 0 | 0.04125
0.0003 | 0.0317 | 350 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0317 | 0 | 0.066857
0.0001 | 0.0317 | 350 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0317 | 0.0001 | 0.06686
0 | 0.08357 | 350 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08357 | 0 | 0.06686
0.00037 | 0.00381 | 315 | 100 | 1.05 | 242 | 0 | 0.00037 | 0.00381 | 0.00037 | 0.0381
0 | 0.04667 | 311 | 100 | 1.02 | 225 | 0 | 0 | 0.04667 | 0 | 0.04667
0.00083 | 0.04754 | 305 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.04754 | 0 | 0
0.00083 | 0.04754 | 305 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.04754 | 0.00083 | 0.04754
0.00083 | 0.04754 | 305 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.04754 | 0 | 0
0.00083 | 0.04754 | 305 | 305 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.04754 | 0.00083 | 0.04754
0.00078 | 0.0467 | 300 | 300 | 1.04 | 525 | 0 | 0.00078 | 0.0467 | 0.00078 | 0.0467
0.00175 | 0.05145 | 300 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.05145 | 0.0014 | 0.04116
0 | 0.04667 | 300 | 100 | 1.02 | 225 | 0 | 0 | 0.04667 | 0 | 0.04667
0.00025 | 0.05465 | 250 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.05465 | 0.00243 | 0.088
0.00045 | 0.06019 | 216 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0602 | 0.00045 | 0.060241
0 | 0.15133 | 215 | 100 | 1.04 | 510 | 0 | 0 | 0.15133 | 0 | 0.15133
0.00145 | 0.055 | 200 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.055 | 0.00145 | 0.055
0.00145 | 0.055 | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.055 | 0.00243 | 0.088
0.00145 | 0.055 | 200 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.055 | 0.00145 | 0.055
0.00145 | 0.055 | 200 | 100 | 1.045 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.055 | 0.00145 | 0.055
0.00151 | 0.06923 | 195 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.06923 | 0.00151 | 0.06923
0.00151 | 0.06923 | 195 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.06923 | 0.00151 | 0.06923
0.00151 | 0.06923 | 195 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.06923 | 0.00151 | 0.06923
0.00243 | 0.088 | 180 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.00243 | 0.088
0.00185 | 0.0791 | 177 | 100 | 1.05 | 230 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.00185 | 0.0791 | 177 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.00185 | 0.0791 | 177 | 100 | 1.02 | 230 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.002 | 0.08 | 175 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08
0.002 | 0.08 | 175 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08
0.002 | 0.08 | 175 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08
0.002 | 0.08 | 175 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08
0.00178 | 0.03629 | 175 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.03629 | 0.00178 | 0.03629
0.002 | 0.08 | 175 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.08
0.00185 | 0.0791 | 164.7 | 100 | 1.01 | 230 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.00213 | 0.077 | 150 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.077 | 0.00213 | 0.077
0.00172 | 0.08493 | 150 | 100 | 1.05 | 220 | 0 | 0.00172 | 0.08493 | 0.00138 | 0.06795
0.00185 | 0.0791 | 131 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.0025 | 0.092 | 130 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.092 | 0.0025 | 0.092
0.00243 | 0.088 | 125 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.00243 | 0.088
0.00243 | 0.088 | 125 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.00243 | 0.088
0.00243 | 0.088 | 125 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.00243 | 0.088
0.00243 | 0.088 | 125 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.00243 | 0.088
0.00243 | 0.088 | 125 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.088 | 0.0114 | 0.2922
0.0025 | 0.092 | 125 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.092 | 0.0025 | 0.092
0.00243 | 0.1654 | 125 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.1654 | 0.001944 | 0.13232
0.00031 | 0.1093 | 125 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.1093 | 0.00031 | 0.1093
0.00185 | 0.0791 | 123.5 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.0791 | 0.00185 | 0.0791
0.00434 | 0.15534 | 103 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00434 | 0.15534 | 0.00434 | 0.15534
0 | 0.13662 | 100 | 100 | 1.02 | 115 | 0 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.13662
0.000545 | 0.12656 | 95 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.12656 | 0.000545 | 0.12656
0.00691 | 0.11238 | 93.8 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00691 | 0.11238 | 0.00691 | 0.11238
0.01125 | 0.25067 | 90 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.01125 | 0.25067 | 0.01125 | 0.25067
0.00426 | 0.11932 | 88 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00426 | 0.11932 | 0.00426 | 0.11932
0 | 0.135 | 86 | 86 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135
0.00592 | 0.17212 | 80 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.17212 | 0.00592 | 0.17212
0.00693 | 0.16573 | 75 | 100 | 1.05 | 121 | 0 | 0.00693 | 0.16573 | 0.00693 | 0.16573
0.00158 | 0.06222 | 75 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.06222 | 0.00158 | 0.06222
0.001 | 0.17175 | 72 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.001 | 0.17175 | 0.001 | 0.17175
0.00592 | 0.17212 | 63 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.17212 | 0.0059 | 0.1721
0 | 0.275 | 63 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275
0.0089 | 0.23667 | 63 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.23667 | 0.0089 | 0.23667
0.00592 | 0.17212 | 63 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.17212 | 0.00592 | 0.17212
0.0033 | 0.18216 | 63 | 100 | 1.04 | 115 | 0 | 0.0033 | 0.18216 | 0.0033 | 0.18216
0.00592 | 0.17212 | 63 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.17212 | 0.00592 | 0.17212
0.00124 | 0.21686 | 63 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.21686 | 0.00124 | 0.21686
0 | 0.275 | 63 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275
0.00088 | 0.1746 | 63 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.1746 | 0.00088 | 0.1746
0.00031 | 0.04771 | 63 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.04771 | 0.00031 | 0.04771
0.00124 | 0.21686 | 63 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.21686 | 0.00124 | 0.21686
0.000854 | 0.18216 | 63 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.18216 | 0.000854 | 0.18216
0.0089 | 0.23667 | 63 | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.23667 | 0.0089 | 0.23667
0.001239 | 0.19084 | 63 | 100 | 1.02 | 115 | 0 | 0.00124 | 0.19084 | 0.00099 | 0.15267
0.01134 | 0.30952 | 58.8 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.01134 | 0.30952 | 0.01134 | 0.30952
0.00175 | 0.22684 | 53 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.22684 | 0.00175 | 0.22684
0.0096 | 0.21 | 50 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.21 | 0.0096 | 0.21
0.0084 | 0.21 | 50 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.21 | 0.0084 | 0.21
0 | 0.25959 | 48.5 | 100 | 1.01 | 121 | 0 | 0 | 0.25959 | 0 | 0.25959
0.01125 | 0.25067 | 45 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.01125 | 0.25067 | 0.01125 | 0.25067
0.00889 | 0.23667 | 45 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00889 | 0.23667 | 0.00889 | 0.23667
0.01134 | 0.30952 | 42 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.01134 | 0.30952 | 0.0114 | 0.2922
0.009 | 0.283 | 42 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.009 | 0.283 | 0.01134 | 0.30952
0.01134 | 0.30952 | 42 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.01134 | 0.30952 | 0.01134 | 0.30952
0 | 0.275 | 42 | 100 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275
0.0114 | 0.2922 | 40 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2922 | 0.0114 | 0.2922
0 | 0.38781 | 40 | 100 | 1.0455 | 115 | 0 | 0 | 0.38781 | 0 | 0.38781
0.0114 | 0.2922 | 35 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2922 | 0.0114 | 0.2922
0.004015 | 0.34351 | 35 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351
0.0114 | 0.2922 | 32 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2922 | 0.0114 | 0.2922
133600 | 0.108 | 30 | 30 | 1.04 | 115 | 0 | 133600 | 0.108 | 0.01187 | 0.288
0 | 0.4 | 30 | 100 | 1.04 | 121 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
0.0114 | 0.2922 | 28 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2922 | 0.0114 | 0.2922
0.00864 | 0.41991 | 25 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.007869 | 0.48091 | 25 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00787 | 0.48091 | 0.007869 | 0.48091
0.00735 | 0.43 | 25 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0.00735 | 0.43 | 0.00735 | 0.43
0.0192 | 0.3904 | 25 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.3904 | 0.0192 | 0.3904
0 | 0.27 | 25 | 100 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
0.02252 | 0.33778 | 22.5 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0.02252 | 0.33778 | 0.02252 | 0.33778
0.00864 | 0.41991 | 20 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.023 | 0.49947 | 20 | 20 | 1.04 | 0 | 0 | 0.023 | 0.49947 | 0.023 | 0.49947
0.0123 | 0.60114 | 20 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.60114 | 0.0123 | 0.60114
0.012296 | 0.60114 | 20 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.60114 | 0.012296 | 0.60114
0.00864 | 0.41991 | 18 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.00864 | 0.41991 | 17 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.00489 | 0.506 | 16.5 | 100 | 1.025 | 22 | 0 | 0.00489 | 0.506 | 0.00489 | 0.506
0.00864 | 0.41991 | 16 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.08044 | 0.52167 | 15 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 0.08044 | 0.52167 | 0.08044 | 0.52167
0.07244 | 0.0076 | 15 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.07244 | 0.0076 | 0.07244 | 0.76
0 | 0.32883 | 15 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.32883 | 0 | 0.32883
0 | 0.32883 | 15 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.32883 | 0 | 0.32883
0.00864 | 0.41991 | 12.5 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.00864 | 0.41991 | 10 | 100 | 1.05 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.41991 | 0.00864 | 0.41991
0.05002 | 1.1685 | 10 | 100 | 1.01 | 121 | 0 | 0.05002 | 1.1685 | 0.05002 | 1.1685

## File sav A0
From Bus Number | From Bus Name | To Bus Number | To Bus Name | Id | Name | In Service | Metered | Winding 1 Side | Controlled Bus | Controlled Side | Tap Positions | Control Mode | Auto Adjust | Winding I/O Code | Impedance I/O Code | Admittance I/O Code | Specified R (pu or watts) | Specified X (pu) | Rate A | Rate B | Rate C | Magnetizing G (pu or watts) | Magnetizing B (pu) | Owner 1 | Fraction 1 | Owner 2 | Fraction 2 | Owner 3 | Fraction 3 | Owner 4 | Fraction 4 | Winding MVA Base | Wnd 1 Ratio (pu or kV) | Wnd 1 Nominal kV | Wnd 1 Angle (degrees) | Wnd 2 Ratio (pu or kV) | Wnd 2 Nominal kV | Rmax (ratio or angle) | Rmin (ratio or angle) | Vmax (pu, kV MW, or Mvar) | Vmin (pu, kV MW, or Mvar) | Wnd Connect Angle | Load Drop Comp R (pu) | Load Drop Comp X (pu) | Impedance table | R (table corrected pu or watts) | X (table corrected pu) | Vector Group | Edit Vector Group | Connection Code | Edit Connection Code | Leakage impedance I/O code | Grounding impedance I/O code | RG1 | XG1 | R01 (pu) | X01 (pu) | RG2 | XG2 | R02 (pu) | X02 (pu) | RNutrl | XNutrl |  | MAX | MIN
439054 | THDUC_T5 22.000 | 439070 | TH_DUC_G3 11.000 | 1 | T5_THDUC_T5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.025 | 22 | 0 | 1 | 11 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001
310130 | NAM_THA6_H1 6.0000 | 310135 | NAM_THA_5_6 35.000 | 1 | T1_NAM_THA6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 33880 | 0.0847 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20000 | 0.04079 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880 | 0.0847 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.43366 | 2.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0847 | 0.0847
310135 | NAM_THA_5_6 35.000 | 310140 | NAM_THA6_H2 6.0000 | 1 | T2_NAM_THA6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 33880 | 0.0847 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20000 | 0.04079 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880 | 0.0847 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.43366 | 2.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
310135 | NAM_THA_5_6 35.000 | 310150 | NAM_THA6_H3 6.0000 | 1 | T3_NAM_THA6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 33880 | 0.0847 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20000 | 0.04079 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880 | 0.0847 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.43366 | 2.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
910114 | DAKPSI_BAC_222.000 | 910130 | DAKPSI_BAC_26.3000 | 1 | T3_DAKPSIBAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 43718.99 | 0.11476 | 4 | 4 | 4 | 6000 | 0.00765 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43718.99 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.2186 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11476 | 0.11476
910114 | DAKPSI_BAC_222.000 | 910140 | DAKPSI_BAC_26.3000 | 1 | T4_DAKPSIBAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 43718.99 | 0.11476 | 4 | 4 | 4 | 6000 | 0.00765 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43718.99 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.2186 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
308310 | NGOIXAN1_H1 6.3000 | 309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 1 | T1_TDNGOI_XA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 15850500 | 1.7255 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.1 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850500 | 1.7255 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.1268 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7255 | 1.7255
308320 | NGOIXAN1_H2 6.3000 | 309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 1 | T2_TDNGOI_XA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 15850500 | 1.7255 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.1 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850500 | 1.7255 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.1268 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
308330 | NGOIXAN1_H3 6.3000 | 309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 1 | T3_TDNGOI_XA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 15850500 | 1.7255 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.1 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850500 | 1.7255 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.1268 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
283305 | TD_NAMHOA_2 35.000 | 283310 | TD_NAMHOA 6.3000 | 1 | T1_TD_NAMHOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48158 | 0.08712 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5200.001 | 0.005 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48158 | 0.08712 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.12285 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.08712 | 0.08712
283305 | TD_NAMHOA_2 35.000 | 283320 | TD_NAMHOA 6.3000 | 1 | T2_TD_NAMHOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48158 | 0.08712 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5200.001 | 0.005 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48158 | 0.08712 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.12285 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
308710 | VAN_HO_H13 6.3000 | 309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 21 | T1_685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 12289900 | 1.5947 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.1 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289900 | 1.5947 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.09832 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.5947 | 1.5947
280810 | NAM_SOI_H1 6.3000 | 280824 | NAM_SOI 35.000 | 1 | T1_NAM_SOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 36240 | 0.0756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 1.128 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0.0756 |  |  | 4 - No series or ground paths |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.07297 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.11476 | 0.0756
280820 | NAM_SOI_H2 6.3000 | 280824 | NAM_SOI 35.000 | 1 | T2_NAM_SOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 36240 | 0.0756 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 1.128 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0.0756 |  |  | 4 - No series or ground paths |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.07297 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
373411 | DAP_CAU 110.00 | 373414 | DAPCAU_T1 10.500 | 1 | T1_DAP_CAU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48090.9 | 0.11476 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.3 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48090.9 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.096933 | 1.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
329010 | SMIEN5A_H12 6.3000 | 329011 | TDSONGMIEN5A110.00 | 1 | T1_SONGMIEN5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 38472.7 | 0.095089 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38472.7 | 0.09509 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.062813 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.095635 | 0.095089
329011 | TDSONGMIEN5A110.00 | 329020 | SONGMIEN5A_H6.3000 | 1 | T2_SONGMIEN5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 38582 | 0.095635 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38582 | 0.09564 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.062991 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
552501 | VEDAN2 110.00 | 552519 | VEDAN2T1 11.400 | 1 | T1_VEDAN2_1 | 1 | 1 | 1 | 552519 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 62900 | 0.0933 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11.4 | 1.1424 | 0.8576 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62900 | 0.0933 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.089458 | 0.99117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0933 | 0.0933
272410 | BAN_RA_H1 6.3000 | 272411 | TD_BANRA 110.00 | 1 | T2_TD_BANRA_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 50812.4 | 0.11323 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50812.4 | 0.11323 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.063516 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.14399 | 0.11323
320610 | TDNAMNUA_1T 6.3000 | 320611 | TDNAMNUA 110.00 | 1 | T1 _TD_NAM_N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 38472.7 | 0.11476 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38472.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.048091 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
320611 | TDNAMNUA 110.00 | 320620 | TDNAMNUA_2T 6.3000 | 1 | T2 _TD_NAM_N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 38472.7 | 0.11476 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38472.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.048091 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
862601 | KENLUTHA 110.00 | 862610 | KENLUTHA 6.3000 | 1 | T1_KENLUTHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 50069.2 | 0.11476 | 8 | 8 | 8 | 10100 | 0.0076 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50069.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.062587 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
902001 | DAK SRONG 2A110.00 | 902010 | DSRONG2A_H1 6.3000 | 1 | T1_DAKSRONG2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 58255.6 | 0.13662 | 8 | 8 | 8 | 10900 | 0.00695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255.6 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.072819 | 1.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
902001 | DAK SRONG 2A110.00 | 902020 | DSRONG2A_H2 6.3000 | 1 | T2_DAKSRONG2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 58255.6 | 0.13662 | 8 | 8 | 8 | 10900 | 0.00695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255.6 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.072819 | 1.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
902001 | DAK SRONG 2A110.00 | 902030 | DSRONG2A_H3 6.3000 | 1 | T2_406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 58255.6 | 0.13662 | 8 | 8 | 8 | 10900 | 0.00695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255.6 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.072819 | 1.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
899001 | DAK SRONG 110.00 | 899010 | DAKSRONG_H1 6.3000 | 1 | T1_DAKSRONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 55660 | 0.14278 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55660 | 0.14278 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.069575 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
899001 | DAK SRONG 110.00 | 899030 | DAKSRONG_H3 6.3000 | 1 | T3_DAKSRONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 55660 | 0.14278 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55660 | 0.14278 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.069575 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
900001 | DAK SRONG 3B110.00 | 900010 | DSRONG3B_H1 6.3000 | 1 | T1_DAKSRONG3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 55660 | 0.14278 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55660 | 0.14278 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.069575 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
900001 | DAK SRONG 3B110.00 | 900030 | DSRONG3B_H3 6.3000 | 1 | T3_DAKSRONG3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 55660 | 0.14278 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55660 | 0.14278 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.069575 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
899001 | DAK SRONG 110.00 | 899020 | DAKSRONG_H2 6.3000 | 1 | T2_DAKSRONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56265 | 0.14399 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56265 | 0.14399 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.070331 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
900001 | DAK SRONG 3B110.00 | 900020 | DSRONG3B_H2 6.3000 | 1 | T2_DAKSRONG3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56265 | 0.14399 | 8 | 8 | 8 | 12100 | 0.00771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56265 | 0.14399 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.070331 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
328710 | S_CHUNG_H1 6.3000 | 328711 | SONG_CHUNG 110.00 | 1 | T1_SONG_CHUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48200.2 | 0.11476 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48200.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.053371 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.11476 | 0.11476
328711 | SONG_CHUNG 110.00 | 328720 | S_CHUNG_H2 6.3000 | 1 | T2_SONG_CHUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48200.2 | 0.11476 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48200.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.053371 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
328711 | SONG_CHUNG 110.00 | 328730 | S_CHUNG_H3 6.3000 | 1 | T3_SONG_CHUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48200.2 | 0.11476 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48200.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.053371 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
457001 | SAO MAI T1 110.00 | 457013 | SMAI_T1 6.6000 | 1 | T1_SAOMAI_1 | 1 | 1 | 1 | 457013 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 38215.11 | 0.090785 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.6 | 1.063 | 107.25 | 0 | 1 | 6.6 | 1.0998 | 0.8502 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38215.11 | 0.09078 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.033173 | 0.75581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.090785 | 0.090785
179411 | ND_AN_KHANH 110.00 | 179434 | ANKHANH_T3 6.3000 | 1 | T3_ND_AN_KHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 52998.41 | 0.065032 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52998.41 | 0.06503 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.042399 | 0.51853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0022 | 0.065032
281051 | NAMCHIM_2 110.00 | 281060 | NAMCHIM_2 6.3000 | 1 | T1_NAMCHIM2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 45604.89 | 0.082643 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45604.89 | 0.08264 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.036484 | 0.66014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
281051 | NAMCHIM_2 110.00 | 281070 | NAMCHIM_2 6.3000 | 1 | T2_NAMCHIM2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 45604.89 | 0.082643 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45604.89 | 0.08264 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.036484 | 0.66014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
373611 | KINH_NOI 110.00 | 373614 | KNOI_T1 10.500 | 1 | T1_KINH_NOI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48090.9 | 0.094105 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48090.9 | 0.09411 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.038473 | 0.75186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
373621 | KINH_NOI 110.00 | 373624 | KNOI_T2 10.500 | 2 | T2_KINH_NOI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 48090.9 | 0.094105 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48090.9 | 0.09411 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.038473 | 0.75186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
310145 | NAMTHA_3_4 35.000 | 310160 | NAM_THA3_H1 6.0000 | 1 | T1_NAM_THA3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 71014.9 | 0.0968 | 10 | 10 | 10 | 20000 | 0.0102 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71014.9 | 0.0968 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.056812 | 0.77231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
310145 | NAMTHA_3_4 35.000 | 310170 | NAM_THA3_H2 6.0000 | 1 | T2_NAM_THA3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 71014.9 | 0.0968 | 10 | 10 | 10 | 20000 | 0.0102 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71014.9 | 0.0968 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.056812 | 0.77231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
210111 | FROCROM 110.00 | 210115 | T1_FEROCROM 10.000 | 1 | T1_FEROCROM_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 50600 | 0.105 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 10 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.04048 | 0.83902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
282710 | SUOILUM_3 6.3000 | 282711 | SUOILUM_3 110.00 | 1 | T1_SUOILUM3_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56797.39 | 0.10515 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56797.39 | 0.10515 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.045438 | 0.83996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
282711 | SUOILUM_3 110.00 | 282720 | SUOILUM_3 6.3000 | 1 | T2_SUOILUM3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56797.39 | 0.10515 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56797.39 | 0.10515 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.045438 | 0.83996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
328410 | NAM_NGAN_H1 6.3000 | 328411 | NAM NGAN 110110.00 | 1 | T1_NAMNGAN_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56800 | 0.1062 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 0.1062 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.04544 | 0.84838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
328411 | NAM NGAN 110110.00 | 328420 | NAM_NGAN_H2 6.3000 | 1 | T2_NAMNGAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 56800 | 0.1062 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 0.1062 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.04544 | 0.84838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
330010 | TDSONGLO4_1T6.3000 | 330011 | SONGLO4 110.00 | 2 | T2 _SONGLO4_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53665.1 | 0.11443 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53665.1 | 0.11444 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.042932 | 0.91447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
283510 | TD_NAM_PIA1 10.000 | 283511 | TD_NAM_PIA1 110.00 | 1 | T1_TD_NAM_PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 61206.6 | 0.11454 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61206.6 | 0.11454 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.048965 | 0.91504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
817701 | RAO TRANG 4 110.00 | 817710 | RAOTRANG4_H16.0000 | 1 | T1_RAOTRANG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 12022.7 | 0.11476 | 10 | 10 | 10 | 11000 | 0.00561 | 702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009618 | 0.91805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
817701 | RAO TRANG 4 110.00 | 817720 | RAOTRANG4_H26.0000 | 2 | T1_RAOTRANG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 12022.7 | 0.11476 | 10 | 10 | 10 | 11000 | 0.00561 | 702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009618 | 0.91805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
912101 | TH_KONTUM 110.00 | 912114 | TH_KONTUM 24.000 | 1 | T1_TH_KONTUM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 51916.31 | 0.11476 | 10 | 10 | 10 | 7300 | 0.00372 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51916.31 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.041533 | 0.91716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
330610 | SONG_NHIEM4_6.0000 | 330611 | SONG_NHIEM4 110.00 | 1 | T1_SONG_NHIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 54865.2 | 0.11487 | 10 | 10 | 10 | 10181 | 0.00519 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54865.2 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009069 | 0.41762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
311010 | NAM_CUN2_H126.3000 | 311011 | TD_NAM_CUN2 110.00 | 1 | T1_TD_NAM_CU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 61545.41 | 0.11564 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2101 | 0.8808 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61545.41 | 0.11564 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.049236 | 0.92378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
562500 | SONG_PHA_H1 6.3000 | 562501 | NMD SONGPHA 110.00 | 10 | T1_NMDSONGPH | 1 | 0 | 0 | 562501 | 1 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 50021.41 | 0.11701 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2566 | 0.94336 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50021.41 | 0.11701 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.040017 | 0.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
310110 | NAM_THA5_H1 6.0000 | 310135 | NAM_THA_5_6 35.000 | 1 | T1_NAM_THA5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 100430 | 0.12064 | 10 | 10 | 10 | 20000 | 0.0102 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100430 | 0.12064 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.080344 | 0.96175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
310120 | NAM_THA5_H2 6.0000 | 310135 | NAM_THA_5_6 35.000 | 1 | T2_NAM_THA5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 100430 | 0.12064 | 10 | 10 | 10 | 20000 | 0.0102 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100430 | 0.12064 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.080344 | 0.96175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
918001 | NM DAK NE 110.00 | 918015 | DAKNE_H13 6.3000 | 1 | T1_NMDAKNE_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 71895.9 | 0.1317 | 10 | 10 | 10 | 10900 | 0.00556 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71895.9 | 0.1317 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.057517 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
283311 | TD_NAMHOA_1 110.00 | 283315 | TD_NAMHOA_1 35.000 | 1 | T1_TD_NAMHOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 224060 | 0.13662 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224060 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.17925 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
901001 | DAKSRONG2 110.00 | 901010 | DSRONG2_H1 6.3000 | 1 | T1_DAKSRONG2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 68970.01 | 0.13673 | 10 | 10 | 10 | 12100 | 0.00617 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68970.01 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.055176 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
901001 | DAKSRONG2 110.00 | 901020 | DSRONG2_H2 6.3000 | 1 | T2_DAKSRONG2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 68970.01 | 0.13673 | 10 | 10 | 10 | 12100 | 0.00617 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68970.01 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.055176 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
901001 | DAKSRONG2 110.00 | 901030 | DSRONG2_H3 6.3000 | 1 | T3_DAKSRONG2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 68970.01 | 0.13673 | 10 | 10 | 10 | 12100 | 0.00617 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68970.01 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.055176 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
823501 | HAM_HVAN 110.00 | 823514 | HAM_HVAN_T1 22.000 | 1 | T1_HAM_HVAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 61000 | 0.1469 | 10 | 10 | 10 | 10000 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0.1469 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0488 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
823501 | HAM_HVAN 110.00 | 823524 | HAM_HVAN_T2 22.000 | 1 | T2_HAM_HVAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 61000 | 0.1469 | 10 | 10 | 10 | 10000 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0.1469 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0488 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
582001 | CHUNGSHING 110.00 | 582029 | CHSINGT2 11.400 | 2 | T2_CHUNGSHIN | 1 | 1 | 1 | 582019 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78790 | 0.149 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78790 | 0.149 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.063032 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
582001 | CHUNGSHING 110.00 | 582019 | CHSINGT1 11.400 | 1 | T1_CHUNGSHIN | 1 | 1 | 1 | 582019 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 70180 | 0.1569 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70180 | 0.1569 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.056144 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
607053 | TRNOC_T1 69.000 | 607060 | CAN_THO_B2 11.000 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 6700000 | 0.98728 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.023 | 0.8034 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700000 | 0.98728 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.067 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
607050 | CAN_THO_B1 11.000 | 607053 | TRNOC_T1 69.000 | 1 | T1_TRNOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 6700000 | 1.0022 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.023 | 0.8034 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700000 | 1.0022 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
557001 | DAK GLUN 110.00 | 557010 | DAKGLUN_H1 10.500 | 1 | T1_DAKGLUN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53359 | 0.11531 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53359 | 0.11531 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.037991 | 0.86943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.13444 | 0.11531
557001 | DAK GLUN 110.00 | 557020 | DAKGLUN_H2 10.500 | 2 | T2_DAKGLUN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53359 | 0.11531 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53359 | 0.11531 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.037991 | 0.86943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
841001 | DAK MI 4C 110.00 | 841010 | DAKMI_4C_H1 11.000 | 1 | T5_DAKMI4C_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53708.8 | 0.13105 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10900 | 0.00524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53708.8 | 0.13105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03824 | 0.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
841001 | DAK MI 4C 110.00 | 841020 | DAKMI_4C_H2 11.000 | 1 | T6_DAKMI4C_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53708.8 | 0.13105 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10900 | 0.00524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53708.8 | 0.13105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03824 | 0.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
261710 | NAMMO_H1 6.3000 | 261711 | NAMMO_H1 110.00 | 1 | T1_NAMMO_H1_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 64922.7 | 0.13444 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64922.7 | 0.13444 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.046225 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
261720 | NAMMO_H2 6.3000 | 261721 | NAMMO_H2 110.00 | 1 | T2_NAMMO_H2_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 64922.7 | 0.13444 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.6 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64922.7 | 0.13444 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.046225 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
272710 | BAOLAM3A_1T 6.3000 | 272711 | TD_BAO_LAM3A110.00 | 1 | T1_BAOLAM3A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 75644.81 | 0.11575 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75644.81 | 0.11575 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.050013 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.92118 | 0.11575
272711 | TD_BAO_LAM3A110.00 | 272720 | BAOLAM3A_2T 6.3000 | 1 | T2_BAOLAM3A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 75644.81 | 0.11575 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75644.81 | 0.11575 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.050013 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
308410 | NGOIXAN2_H136.3000 | 309714 | TD NGOI_XAN 38.500 | 2 | T1_TD_NGOI_X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 5391400 | 0.92118 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.1 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391400 | 0.92118 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.043131 | 0.73568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
272810 | TD_HOA_THUAN6.3000 | 272811 | TD_HOATHUAN 110.00 | 1 | T1_TD_HOA_TH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 72322.2 | 0.11476 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72322.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.040179 | 0.76403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.12003 | 0.11476
272811 | TD_HOATHUAN 110.00 | 272820 | TD_HOA_THUAN6.3000 | 1 | T2_TD_HOA_TH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 72322.2 | 0.11476 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72322.2 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.040179 | 0.76403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
235310 | TD_NGOIHUT2A6.3000 | 235311 | TDNGOIHUT2A 110.00 | 1 | T1_TDNGOIHUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 83405.3 | 0.12003 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83405.3 | 0.12003 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.046336 | 0.79887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
282610 | NAMXA 6.3000 | 282611 | NAMXA 110.00 | 1 | T1_NAMXA_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 27903.7 | 0.065578 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27903.7 | 0.06558 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014287 | 0.41946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.66331 | 0.065578
867501 | TRA XOM 110.00 | 867510 | TRA_XOM_H1 6.3000 | 1 | T1_TRAXOM_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 46877.7 | 0.096728 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10900 | 0.00445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46877.7 | 0.09673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024001 | 0.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
867501 | TRA XOM 110.00 | 867520 | TRA_XOM_H2 6.3000 | 1 | T2_TRAXOM_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 46877.7 | 0.096728 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10900 | 0.00445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46877.7 | 0.09673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024001 | 0.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
309910 | SUNG_VUI_H1 6.0000 | 309915 | TD_SUNGVUI 35.000 | 1 | T1_TD_SUNGVU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88141.2 | 0.0968 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88141.2 | 0.0968 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.045128 | 0.61787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
309915 | TD_SUNGVUI 35.000 | 309920 | SUNG_VUI_H2 6.0000 | 1 | T2_TD_SUNGVU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88141.2 | 0.0968 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88141.2 | 0.0968 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.045128 | 0.61787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
328910 | S_MIEN5_H1 10.500 | 328911 | SONG_MIEN5 110.00 | 1 | T1_SONG_MIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 58299.3 | 0.099024 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58299.3 | 0.09902 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029849 | 0.63305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
328911 | SONG_MIEN5 110.00 | 328920 | S_MIEN5_H2 10.500 | 1 | T2_SONG_MIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 58299.3 | 0.099024 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58299.3 | 0.09902 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029849 | 0.63305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
308610 | NAMKHOA3_H1 6.3000 | 308611 | NAMKHOA3 110.00 | 1 | T1_NAMKHOA3_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.11476 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.05596 | 0.73234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
308611 | NAMKHOA3 110.00 | 308620 | NAMKHOA3_H2 6.3000 | 1 | T2_NAMKHOA3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.11476 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.05596 | 0.73234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
320211 | XM_DIENBIEN 110.00 | 320214 | XM_DIENBIEN 6.3000 | 1 | T1_XM_DIEN_B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 76234.99 | 0.11542 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76234.99 | 0.11542 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.039032 | 0.73764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
310910 | TD_VINHHA 6.3000 | 310911 | TDVINHHA 110.00 | 1 | T1_TDVINHHA_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 64146.7 | 0.11553 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64146.7 | 0.11553 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032843 | 0.73865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
310911 | TDVINHHA 110.00 | 310920 | TD_VINHHA 6.3000 | 1 | T2_TDVINHHA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 64146.7 | 0.11553 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64146.7 | 0.11553 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032843 | 0.73865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
348511 | XM_TH_THANG 110.00 | 348514 | XM_T_THANG1T6.3000 | 1 | T1_XM_THANH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 75415.3 | 0.1164 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75415.3 | 0.1164 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.038613 | 0.74397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
282010 | SUOI_LUM_H1 10.000 | 282011 | SUOILUM 110.00 | 1 | T1_SUOILUM_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 68638.8 | 0.11695 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68638.8 | 0.11695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.035143 | 0.74764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
282011 | SUOILUM 110.00 | 282020 | SUOI_LUM_H2 10.000 | 1 | T2_SUOILUM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 68638.8 | 0.11695 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68638.8 | 0.11695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.035143 | 0.74764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
283210 | XIMVANG_1T 6.3000 | 283211 | TD_XIMVANG 110.00 | 1 | T1_XIMVANG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 83744.1 | 0.12003 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83744.1 | 0.12003 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.042877 | 0.76701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
283211 | TD_XIMVANG 110.00 | 283220 | XIMVANG_2T 6.3000 | 1 | T2_XIMVANG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 83744.1 | 0.12003 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83744.1 | 0.12003 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.042877 | 0.76701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
865501 | VINH SON5 110.00 | 865515 | VINH SON5 6.3000 | 1 | T1_VINHSON5_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88910 | 0.1268 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10000 | 0.00408 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0912 | 0.9088 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88910 | 0.1268 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.045522 | 0.81024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
199521 | SIC_HDUONGC2110.00 | 199524 | SIC_HD_T2 0.8000 | 2 | T2_SICHAI_DU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98000.02 | 0.135 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000.02 | 0.135 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.050176 | 0.86254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
281020 | NAM_CHIM_1B 6.3000 | 281021 | NAMCHIM_1A 110.00 | 1 | TD_NAMCHIM1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 80951.8 | 0.13552 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 119 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1359 | 1.0277 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80951.8 | 0.13552 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.041447 | 0.86637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
900101 | DAKSRONG3A 110.00 | 900115 | DAKSRONG3A 6.3000 | 1 | T1_DAKSRONG3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78147.7 | 0.13662 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12400 | 0.00506 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78147.7 | 0.13662 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.040012 | 0.87346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
199521 | SIC_HDUONGC2110.00 | 199549 | T4_SIC_HAIDU0.8000 | 1 | T4_SICHDUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168000 | 0.154 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11800 | 0.005 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 110 | 0 | 1 | 0.8 | 1.096 | 0.904 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0.154 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.086016 | 0.98184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 310510 | TRUNG_HO 6.3000 | 1 | T1_TD_TRUNG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 3452560 | 0.66331 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0455 | 38.5 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452560 | 0.66331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
392910 | HUACHANG_T1 6.3000 | 392911 | TD HUACHANG 110.00 | 1 | T1_H_CHANG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 79612.29 | 0.11432 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79612.29 | 0.11433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032495 | 0.65248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.12055 | 0.11432
330410 | TD_NAM_YEN 6.3000 | 330411 | TDNAM_YEN 110.00 | 1 | T1_TD_NAM_YE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 86203 | 0.11454 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86203 | 0.11454 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.035185 | 0.65359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
282810 | TD_TO_BUONG 6.3000 | 282811 | TD_TO_BUONG 110.00 | 1 | T1_TD_TO_BUO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 71699.21 | 0.12055 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71699.21 | 0.12056 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029265 | 0.68827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
550811 | KOLONT1 110.00 | 550819 | KOLON 6.6000 | 1 | T1 _1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 0 | 0.11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.12705 | 0.11
550821 | KOLONT2 110.00 | 550829 | KOLON 6.6000 | 2 | T2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 0 | 0.11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
548011 | KUMHO T1 110.00 | 548014 | KUMHO_T1 6.3000 | 1 | T1_KUMHO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 79000 | 0.1101 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0.1101 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028089 | 0.58653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
548021 | KUMHO T2 110.00 | 548024 | KUMHO_T2 6.3000 | 2 | T2_KUMHO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 79000 | 0.1101 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0.1101 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028089 | 0.58653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
581501 | FORMOSA T1 110.00 | 581518 | FMOSA_T1 15.000 | 1 | T1_FORMOSA_1 | 1 | 1 | 1 | 581518 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 54000 | 0.1188 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 15 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0.1188 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0192 | 0.63331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
393310 | NAMBAN2_H1 10.000 | 393315 | NAMBAN2 35.000 | 1 | T1_TDNAMPAN2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78039.01 | 0.12269 | 15 | 15 | 15 | 11250 | 0.00382 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 38.5 | 0 | 1.1 | 11 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78039.01 | 0.12269 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.027747 | 0.65378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
393320 | NAMBAN2_H1 10.000 | 393325 | NAMBAN2 35.000 | 1 | T2_TDNAMPAN2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78039.01 | 0.12269 | 15 | 15 | 15 | 11250 | 0.00382 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 38.5 | 0 | 1.1 | 11 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78039.01 | 0.12269 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.027747 | 0.65378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
557101 | DAKGLUN2 110.00 | 557110 | DKGLUN2 6.3000 | 1 | T1_DKGLUN2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 59068.2 | 0.12705 | 15 | 15 | 15 | 16780 | 0.0057 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.1 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59068.2 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021002 | 0.67727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
835701 | SBUNG 6 110.00 | 835710 | S_BUNG_6_H1 10.500 | 1 | T1_SBUNG6_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 40964.7 | 0.057928 | 16 | 16 | 16 | 25000 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40964.7 | 0.05793 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012802 | 0.28935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.18777 | 0.057928
835701 | SBUNG 6 110.00 | 835720 | S_BUNG_6_H2 10.500 | 1 | T2_SBUNG6_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 40964.7 | 0.057928 | 16 | 16 | 16 | 25000 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40964.7 | 0.05793 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012802 | 0.28935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
262111 | XM_SONGLAM2 110.00 | 262119 | XM_SONGLAM2 6.3000 | 1 | T1_XM_SONG_L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 86140 | 0.1014 | 16 | 16 | 16 | 5200 | 0.005 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86140 | 0.1014 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.026919 | 0.50628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
128611 | NAMCAUKIEN 110.00 | 128614 | NAMCKIEN_T1 6.6000 | 1 | T1_NAM_CAU_K | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 89999.99 | 0.1038 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.99 | 0.1038 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028125 | 0.51824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
818601 | TA TRACH 110.00 | 818610 | TA_TRACH_H1 10.500 | 1 | T1_TATRACH_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 72190.99 | 0.10416 | 16 | 16 | 16 | 14000 | 0.00445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72190.99 | 0.10416 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02256 | 0.52031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
818601 | TA TRACH 110.00 | 818620 | TA_TRACH_H2 10.500 | 1 | T2_TATRACH_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 72190.99 | 0.10416 | 16 | 16 | 16 | 14000 | 0.00445 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72190.99 | 0.10416 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02256 | 0.52031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
310810 | COC_SAN 10.500 | 310811 | COC_SAN 110.00 | 1 | T1_COC_SAN_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 73196.51 | 0.10514 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73196.51 | 0.10514 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022874 | 0.52522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
310811 | COC_SAN 110.00 | 310820 | COC_SAN 10.500 | 1 | T2_COC_SAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 73196.51 | 0.10514 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73196.51 | 0.10514 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022874 | 0.52522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
310811 | COC_SAN 110.00 | 310830 | COC_SAN 10.500 | 1 | T3_COC_SAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 73196.51 | 0.10514 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73196.51 | 0.10514 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022874 | 0.52522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
348021 | BUTSON2 110.00 | 348024 | BUTSON1_T2 6.3000 | 2 | T2_BUT_SON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 90716.89 | 0.10897 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90716.89 | 0.10897 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028349 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
348021 | BUTSON2 110.00 | 348025 | BUTSON2_T2 6.3000 | 1 | T2_XM_BUT_SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 90716.89 | 0.10897 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90716.89 | 0.10897 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028349 | 0.54411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
558001 | NMD BAO LOC 110.00 | 558010 | BAO_LOC_H1 6.6000 | 1 | T1_NMDBAOLOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 80005.8 | 0.1128 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80005.8 | 0.1128 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025002 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
558001 | NMD BAO LOC 110.00 | 558020 | BAO_LOC_H2 6.6000 | 2 | T2_NMDBAOLOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 80005.8 | 0.1128 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80005.8 | 0.1128 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025002 | 0.56342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
300311 | XM_HOABINH 110.00 | 300314 | XMHOABINH_T16.3000 | 1 | T1_XM_HOA_BI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98367.79 | 0.11345 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98367.79 | 0.11345 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03074 | 0.56642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
282210 | PA_CHIEN_H1 6.3000 | 282211 | TD_PACHIEN 110.00 | 1 | T1_TD_PACHIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78541.2 | 0.11454 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78541.2 | 0.11454 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024544 | 0.57219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
282211 | TD_PACHIEN 110.00 | 282220 | PA_CHIEN_H2 6.3000 | 1 | T2_TD_PACHIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 78541.2 | 0.11454 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78541.2 | 0.11454 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024544 | 0.57219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
310611 | TD_NGOIPHAT 110.00 | 310640 | N_PHAT_H4 10.500 | 4 | T4 _1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98367.8 | 0.11476 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0455 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98367.8 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03074 | 0.57299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
912301 | DAK_LO 110.00 | 912310 | DAK_LO_H1 10.500 | 1 | T1_DAK_LO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.11476 | 16 | 16 | 16 | 19000 | 0.00606 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029374 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
912301 | DAK_LO 110.00 | 912320 | DAK_LO_H2 10.500 | 2 | T2_DAK_LO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.11476 | 16 | 16 | 16 | 19000 | 0.00606 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029374 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
272411 | TD_BANRA 110.00 | 272420 | BAN_RA_H2 6.3000 | 1 | T1_TD_BANRA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88749.59 | 0.11542 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88749.59 | 0.11542 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.027734 | 0.57642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
393210 | NAMTHI2_H12 6.3000 | 393211 | TD_NAMTHI2 110.00 | 1 | T1_NAMTHI2_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 81962.19 | 0.11826 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81962.19 | 0.11826 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025613 | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
348011 | BUT_SON1 110.00 | 348014 | BUTSON1_T1 6.0000 | 1 | T1_XM_BUT_SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122413 | 0.12023 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122413 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.038254 | 0.59992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
348011 | BUT_SON1 110.00 | 348027 | BUTSON2_T1 6.3000 | 1 | T2_BUT_SON_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122413 | 0.12023 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122413 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.038254 | 0.59992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
911501 | DAC_TO 110.00 | 911514 | DAK TO 24.000 | 1 | T1_DAC_TO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 69371.1 | 0.12471 | 16 | 16 | 16 | 10900 | 0.00347 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.1943 | 0.89658 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69371.1 | 0.12471 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021679 | 0.62316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
283610 | MUONGHUNG_T110.500 | 283611 | MUONGHUNG 110.00 | 1 | T1_MUONGHUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96800.01 | 0.12705 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800.01 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03025 | 0.63453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
283611 | MUONGHUNG 110.00 | 283620 | MUONGHUNG_T210.500 | 1 | T2_MUONGHUNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96800.01 | 0.12705 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800.01 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03025 | 0.63453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
309310 | SEOCH_HO_H1 10.500 | 309311 | SEOCHONG_HO 110.00 | 1 | T1_SEOCHO_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 90749.99 | 0.12705 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90749.99 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028359 | 0.63462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
309311 | SEOCHONG_HO 110.00 | 309320 | SEOCH_HO_H2 10.500 | 1 | T2_SEOCHO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 90749.99 | 0.12705 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90749.99 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.028359 | 0.63462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
817501 | SOI_HUE 110.00 | 817515 | SOI HUE_T1 6.6000 | 1 | T1_SOI_HUE_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 102860 | 0.1272 | 16 | 16 | 16 | 16500 | 0.00526 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1602 | 0.8398 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102860 | 0.1272 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032144 | 0.63519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
609511 | P_T_NAMBOT1 110.00 | 609519 | PTNBO_T1 11.000 | 1 | T1_P_T_NAMBO | 1 | 1 | 1 | 609519 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 102860 | 0.12722 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102860 | 0.12722 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032144 | 0.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
609521 | P_T_NAMBOT2 110.00 | 609529 | PTNBO_T2 11.000 | 2 | T2_P_T_NAMBO | 1 | 1 | 1 | 609529 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 102860 | 0.12722 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102860 | 0.12722 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032144 | 0.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
881001 | SOI_NHTR 110.00 | 881015 | SOI NHTRANG 6.6000 | 1 | T1_SOI_NHTR_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120830 | 0.1359 | 16 | 16 | 16 | 10000 | 0.00319 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1424 | 0.8576 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120830 | 0.1359 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.037759 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
898501 | AJUN THUONG 110.00 | 898515 | AJTHUONG_H136.3000 | 1 | T1_AJUNTHUON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 130552 | 0.13686 | 16 | 16 | 16 | 11900 | 0.00379 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 120 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1455 | 1.0364 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130552 | 0.13686 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.040798 | 0.68308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
281021 | NAMCHIM_1A 110.00 | 281030 | NAMCHIM_1A 6.3000 | 1 | T1_NAMCHIM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 103833 | 0.14864 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103833 | 0.14865 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032448 | 0.74251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
282410 | TAT_NGOANG 6.3000 | 282411 | TA_NGOANG 110.00 | 1 | T1_TA_NGOANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.14864 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.14865 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.035863 | 0.74236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
309510 | TALOI_2_H1 6.3000 | 309511 | TALOI_2_H1 110.00 | 1 | T1_TALOI2_H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136075 | 0.14864 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136075 | 0.14865 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.042524 | 0.74201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
338811 | XM_DUYENHA 110.00 | 338814 | XM_DUYENHA1T6.3000 | 1 | T1_XM_DUYEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 251996 | 0.18777 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251996 | 0.18777 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.032255 | 0.60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
210111 | FROCROM 110.00 | 210125 | FROCROM 10.000 | 2 | T2_FEROCROM_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 50000 | 0.105 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 10 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014692 | 0.50888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.66331 | 0.105
281310 | CHCONG_H14 6.3000 | 281311 | CHIENG_CONG 110.00 | 4 | T1_CHIENG_CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.10941 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
281910 | HDONG_A1_H126.3000 | 281911 | H_DONGA1 110.00 | 1 | T1_H_DONGA1_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.10941 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
308810 | N_KHANH_H13 6.3000 | 308811 | NAM_KHANH 110.00 | 1 | T1_NAM_KHANH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.10941 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
308810 | N_KHANH_H13 6.3000 | 308811 | NAM_KHANH 110.00 | 2 | T2_NAM_KHANH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.10941 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
308810 | N_KHANH_H13 6.3000 | 308811 | NAM_KHANH 110.00 | 3 | T3_NAM_KHANH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93995.89 | 0.10941 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.89 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
493024 | AMATA_T2 22.000 | 493110 | AMATA_D1 10.000 | 4 | T4_AMATA | 1 | 1 | 1 | 493014 | 1 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 489000.1 | 0.50602 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 22 | 0 | 1 | 11 | 1.05 | 0.95 | 1.0381 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000.1 | 0.50602 |  |  | 4 - No series or ground paths |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00489 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
280410 | SUSAP2-H12346.3000 | 280415 | PHU_YEN_T1 35.000 | 1 | T1_PHU_YEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 3452560 | 0.66331 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0455 | 35 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452560 | 0.66331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
280425 | PHU_YEN_T2 35.000 | 280640 | SUOISAP3_H126.3000 | 1 | T2_PHU_YEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 3452560 | 0.66331 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0455 | 35 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452560 | 0.66331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02762 | 0.52993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
329910 | SONGLO2_1T 6.3000 | 329911 | SONGLO2 110.00 | 1 | T1_SONGLO2_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 86902.49 | 0.11083 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86902.49 | 0.11083 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024056 | 0.52099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.11083 | 0.11083
329911 | SONGLO2 110.00 | 329920 | SONGLO2_2T 6.3000 | 1 | T2_SONGLO2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 86902.49 | 0.11083 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86902.49 | 0.11083 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024056 | 0.52099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
198111 | HOANG_THACH 110.00 | 198114 | HOAN_THACH1T6.3000 | 1 | T1_XM_HOANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 44003.2 | 0.10504 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44003.2 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011495 | 0.48002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.142 | 0.10504
198121 | H_THACH_C12 110.00 | 198124 | HOAN_THACH2T6.3000 | 2 | T2_XM_HOANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 44003.2 | 0.10504 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44003.2 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011495 | 0.48002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
199511 | SIC_HDUONGC1110.00 | 199515 | SIC_HD_T1 0.8000 | 1 | T1_SICHAI_DU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168000 | 0.142 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0.142 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.043886 | 0.64766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
209511 | VEAM 110.00 | 209515 | VEAM 6.6000 | 1 | T1_VEAM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 54320.9 | 0.063174 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1952 | 0.89575 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54320.9 | 0.06317 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013413 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.1422 | 0.063174
393410 | NAMNA1_T1 6.3000 | 393411 | NAMNA1 110.00 | 1 | T1_NAMNA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107260 | 0.1055 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107260 | 0.1055 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.026484 | 0.46814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
393411 | NAMNA1 110.00 | 393420 | NAMNA1_T2 6.3000 | 1 | T2_NAMNA1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107630 | 0.1056 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107630 | 0.1056 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.026575 | 0.46858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
917601 | DAK SIN 1 110.00 | 917610 | DAK SIN 1 10.500 | 1 | T1_DAKSIN1_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 87483 | 0.1141 | 18 | 18 | 18 | 15200 | 0.00353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87483 | 0.1141 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021601 | 0.50666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
917601 | DAK SIN 1 110.00 | 917620 | DAK SIN 1 10.500 | 1 | T2_DAKSIN1_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 87483 | 0.1141 | 18 | 18 | 18 | 15200 | 0.00353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87483 | 0.1141 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021601 | 0.50666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
210910 | XUANMINH_H126.3000 | 210911 | TD_XUANMINH 110.00 | 1 | T1_XUANMINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 65436.4 | 0.11487 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65436.4 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016157 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
272610 | TD_BAOLAM_H110.500 | 272611 | TDBAOLAM1 110.00 | 1 | T1_TDBAOLAM1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 81295.51 | 0.11575 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81295.51 | 0.11575 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020073 | 0.51404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
272611 | TDBAOLAM1 110.00 | 272620 | TD_BAOLAM_H210.500 | 1 | T2_TDBAOLAM1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 81295.51 | 0.11575 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81295.51 | 0.11575 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020073 | 0.51404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
320510 | TDTRUNG_THU 10.500 | 320511 | TDTRUNG_THU 110.00 | 1 | T1_TDTRUNG_T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92640.6 | 0.11826 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92640.6 | 0.11826 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022874 | 0.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
320511 | TDTRUNG_THU 110.00 | 320520 | TDTRUNG_THU 10.500 | 2 | T2_TDTRUNG_T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92640.6 | 0.11826 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92640.6 | 0.11826 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022874 | 0.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
263810 | TD_SONGQUANG6.3000 | 263811 | TD_SONGQUANG110.00 | 1 | T1_TD_SONGQU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107112 | 0.12569 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107112 | 0.12569 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.026447 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
250710 | CH_HOA_H1 10.500 | 250711 | TD_CHIEMHOA 110.00 | 1 | T1_TD_CHIEMH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96618.99 | 0.1422 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96618.99 | 0.1422 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.023856 | 0.63153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
917101 | NHANCO 110.00 | 917110 | NHANCO_S1 6.3000 | 1 | T1_NHANCO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 85930 | 0.1013 | 20 | 20 | 20 | 21000 | 0.00535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85930 | 0.1013 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017186 | 0.40484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.50501 | 0.1013
917101 | NHANCO 110.00 | 917120 | NHANCO_S2 6.3000 | 2 | T2_NHANCO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 85930 | 0.1013 | 20 | 20 | 20 | 21000 | 0.00535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85930 | 0.1013 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017186 | 0.40484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
308510 | MUONGHUM_H1 10.500 | 308511 | MUONGHUM 110.00 | 1 | T1_MUONGHUM_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88399.8 | 0.10504 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88399.8 | 0.10504 | Dyn11 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01768 | 0.41977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
569701 | BAU XIT 110.00 | 569710 | BAUXIT_S1 6.3000 | 1 | T1_BAUXIT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92120.01 | 0.1055 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92120.01 | 0.1055 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018424 | 0.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
569701 | BAU XIT 110.00 | 569720 | BAUXIT_S2 6.3000 | 2 | T2_BAUXIT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92120.01 | 0.1055 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92120.01 | 0.1055 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018424 | 0.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
234410 | M_KIM_H13 6.3000 | 234411 | MUONGKIM 110.00 | 1 | T1_MUONGKIM_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 112570 | 0.1058 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1602 | 0.8398 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112570 | 0.1058 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022514 | 0.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
179011 | XMQTRIEU 110.00 | 179014 | XM_QTRIEU1T 6.3000 | 1 | T1_XM_QUAN_T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92000 | 0.1078 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0.1078 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0184 | 0.43081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
127511 | XM_HPHONG 110.00 | 127514 | XM_HPHONG_T16.3000 | 1 | T1_XI_MANG_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 91700.01 | 0.108 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700.01 | 0.108 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01834 | 0.43161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
127521 | XM_HPHONG 110.00 | 127524 | XM_HPHONG_T26.3000 | 2 | T2_XI_MANG_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 91700.01 | 0.108 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700.01 | 0.108 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01834 | 0.43161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
574301 | NMD BACBINH 110.00 | 574310 | BAC_BINH_H1 11.000 | 1 | T1_NMDBACBIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88749.61 | 0.10941 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88749.61 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01775 | 0.43727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
574301 | NMD BACBINH 110.00 | 574320 | BAC_BINH_H2 11.000 | 2 | T2_NMDBACBIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 88749.61 | 0.10941 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88749.61 | 0.10941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01775 | 0.43727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
880501 | VINASHIN 110.00 | 880519 | VINASHIN 6.6000 | 1 | T1_VINASHIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 69000 | 0.11 | 20 | 20 | 20 | 16000 | 0.00408 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1602 | 0.8398 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0.11 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0138 | 0.43978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
250411 | TANQUANG 110.00 | 250419 | TANQUANG 6.3000 | 1 | T1_XM_TAN_QU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98018.01 | 0.11236 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98018.01 | 0.11236 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019604 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
126611 | THEP_POSCO 110.00 | 126614 | POSCO_T1 6.3000 | 1 | T1_THEP_POSC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.114 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.114 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024 | 0.45536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
235110 | TRAMTAU_H1 10.500 | 235111 | TD_TRAMTAU 110.00 | 1 | T1_TRAMTAU_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 128742 | 0.11443 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128742 | 0.11443 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025748 | 0.45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
235111 | TD_TRAMTAU 110.00 | 235120 | TRAMTAU_H2 10.500 | 1 | T2_TRAMTAU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 128742 | 0.11443 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128742 | 0.11443 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025748 | 0.45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
250910 | MDTUYENQUANG6.3000 | 250911 | MDTUYENQUANG110.00 | 1 | T1_MDT_QUANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96400.39 | 0.11454 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96400.39 | 0.11454 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01928 | 0.45777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
330010 | TDSONGLO4_1T6.3000 | 330011 | SONGLO4 110.00 | 1 | T1_SONGLO4_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 94651.6 | 0.11465 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94651.6 | 0.11465 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01893 | 0.45822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
569401 | KRONGNO_2 110.00 | 569410 | KRONGNO_2 10.500 | 1 | T1_KRONGNO2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125692 | 0.11498 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125692 | 0.11498 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025138 | 0.45924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
569401 | KRONGNO_2 110.00 | 569420 | KRONGNO_2 10.500 | 2 | T2_KRONGNO2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125692 | 0.11498 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125692 | 0.11498 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.025138 | 0.45924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
281111 | XM_MAISON 110.00 | 281114 | XM_MAISON 6.3000 | 1 | T1_XM_MAI_SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 62081.01 | 0.11585 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62081.01 | 0.11586 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012416 | 0.46325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
281111 | XM_MAISON 110.00 | 281125 | XM_MAISON 6.3000 | 2 | T2_XM_MAI_SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 62081.01 | 0.11585 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62081.01 | 0.11586 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012416 | 0.46325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
280911 | NMD_NAMPIA 110.00 | 280930 | NAM_PIA_H12 6.3000 | 1 | T1_NMD_NAMPI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109735 | 0.11673 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109735 | 0.11673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021947 | 0.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
917401 | HOA PHU 110.00 | 917410 | HOA_PHU_H1 10.500 | 1 | T1_HOAPHU_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115997 | 0.11673 | 20 | 20 | 20 | 19800 | 0.0067 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115997 | 0.11673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0232 | 0.46634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
917401 | HOA PHU 110.00 | 917420 | HOA_PHU_H2 10.500 | 2 | T1_757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115997 | 0.11673 | 20 | 20 | 20 | 19800 | 0.0067 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115997 | 0.11673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0232 | 0.46634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
260810 | NAMPONG_H1 10.500 | 260811 | TD_NAMPONG 110.00 | 1 | T1_TD_NAMPON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 83525.2 | 0.11684 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83525.2 | 0.11684 |  |  | 4 - No series or ground paths |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016705 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
260811 | TD_NAMPONG 110.00 | 260820 | NAMPONG_H2 10.500 | 1 | T2_TD_NAMPON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 83525.2 | 0.11684 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83525.2 | 0.11684 |  |  | 4 - No series or ground paths |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016705 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
311610 | NAM_XAY_NOI 6.3000 | 311611 | TD_NAMXAYNOI110.00 | 1 | T1_NAM_XAY_N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96378.61 | 0.11695 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2101 | 0.8808 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96378.61 | 0.11695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019276 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
282110 | N_CHIEN2_H1 11.000 | 282111 | N_CHIEN2 110.00 | 1 | T1_N_CHIEN2_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110281 | 0.11706 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110281 | 0.11706 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022056 | 0.46771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
282111 | N_CHIEN2 110.00 | 282120 | N_CHIEN2_H2 11.000 | 1 | T2_N_CHIEN2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110281 | 0.11706 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110281 | 0.11706 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022056 | 0.46771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
281610 | TACO_H1 10.500 | 281611 | TA_CO 110.00 | 1 | T1_TA_CO_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 106816 | 0.11924 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106816 | 0.11924 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021363 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
281611 | TA_CO 110.00 | 281620 | TACO_H2 10.500 | 1 | T2_TA_CO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 106816 | 0.11924 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106816 | 0.11924 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021363 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
128711 | BRIDGESTONE 110.00 | 128714 | BRID_STONET16.6000 | 1 | T1_BRIDGESTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98000 | 0.12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 6 | 1 | 6.6 | 1.187 | 0.8878 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0.12 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0196 | 0.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
128711 | BRIDGESTONE 110.00 | 128725 | BRID_STONET26.6000 | 2 | T2_BRIDGESTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 98000 | 0.12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 110 | 6 | 1 | 6.6 | 1.187 | 0.8878 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0.12 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0196 | 0.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
272911 | TD_MONG_AN 110.00 | 272929 | T2_MONG_AN 10.000 | 2 | T2_MONG_AN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 80235.3 | 0.12001 | 20 | 20 | 20 | 15970 | 0.00407 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80235.3 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016047 | 0.51256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
913100 | DAK_BPSI_2B 6.3000 | 913101 | DAK_BPSI_2B 110.00 | 1 | T1_DAK_PSI_2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 121320 | 0.12012 | 20 | 20 | 20 | 13000 | 0.00331 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121320 | 0.12012 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015529 | 0.38406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
272911 | TD_MONG_AN 110.00 | 272919 | T1_MONG_AN 10.000 | 1 | T1_MONG_AN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 79634.2 | 0.12077 | 20 | 20 | 20 | 15620 | 0.00398 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79634.2 | 0.12077 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015927 | 0.51347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
865301 | TD VSON 5 110.00 | 865310 | VINHSON5_H1 11.000 | 1 | T1_TDVSON5_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.12274 | 20 | 20 | 20 | 10900 | 0.00278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.12274 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024 | 0.49038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
865301 | TD VSON 5 110.00 | 865320 | VINHSON5_H2 11.000 | 1 | T1_472 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.12274 | 20 | 20 | 20 | 10900 | 0.00278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.12274 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024 | 0.49038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
311310 | MINHLUONG1T 10.500 | 311311 | MINHLUONG 110.00 | 1 | T1_M_LUONG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 138618 | 0.12415 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138618 | 0.12415 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.027724 | 0.49581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
311311 | MINHLUONG 110.00 | 311320 | MINHLUONG2T 10.500 | 1 | T2_M_LUONG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 138618 | 0.12415 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138618 | 0.12415 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.027724 | 0.49581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
838501 | ZA HUNG 110.00 | 838510 | ZAHUNG_H1 10.500 | 1 | T1_ZAHUNG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107605 | 0.1262 | 20 | 20 | 20 | 20000 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1392 | 1.0608 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107605 | 0.1262 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021521 | 0.50435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
838501 | ZA HUNG 110.00 | 838520 | ZAHUNG_H2 10.500 | 1 | T2_ZAHUNG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107714 | 0.1262 | 20 | 20 | 20 | 20000 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1392 | 1.0608 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107714 | 0.1262 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021543 | 0.50435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
261115 | TRUONG_BANH 38.500 | 261140 | TDSAOVA_1T 10.000 | 1 | T1_SAO_VA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 104786 | 0.12693 | 20 | 20 | 20 | 13636.4 | 0.00348 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 38.5 | 0 | 1.2222 | 11 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104786 | 0.12693 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020957 | 0.50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
261120 | TDCHAUTHANG_11.000 | 261125 | TDCHAUTHANG 35.000 | 1 | T1_C_THANG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 104786 | 0.12693 | 20 | 20 | 20 | 16500 | 0.00421 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 11 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104786 | 0.12693 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020957 | 0.50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
261130 | TDBANCOC_1T 11.000 | 261135 | TDBANCOC 35.000 | 1 | T1_BAN_COC_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 104786 | 0.12693 | 20 | 20 | 20 | 16500 | 0.00421 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 11 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104786 | 0.12693 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020957 | 0.50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
930210 | XKMXANXAY_H110.500 | 930211 | XKM_XANXAY 110.00 | 1 | T1 _8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92468.2 | 0.12935 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1e-05 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92468.2 | 0.12935 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018494 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
930211 | XKM_XANXAY 110.00 | 930220 | XKMXANXAY_H210.500 | 1 | T2 _15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 92468.2 | 0.12935 | 20 | 20 | 20 | 22 | 1e-05 | 8000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92468.2 | 0.12935 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018494 | 0.51706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
338711 | POMIHOA 110.00 | 338714 | POMIHOA_T1 6.3000 | 1 | T1_POMIHOA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 134690 | 0.1305 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134690 | 0.1305 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01724 | 0.41724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
439044 | THDUC_T4 22.000 | 439060 | THDUC_G1 10.500 | 1 | T1_THDUC_T4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 376000 | 0.50501 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 22 | 0 | 1 | 10.5 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376000 | 0.50501 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003008 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
393511 | NAM_SI_LUONG110.00 | 393520 | T2_NAM_SI_LU10.000 | 2 | T2_NAM_SI_LU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 117213 | 0.12548 | 21 | 21 | 21 | 17510 | 0.00425 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 121 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117213 | 0.12548 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021263 | 0.47753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.12548 | 0.12548
292510 | HUONGSON_H1 10.000 | 292511 | TD_HUONGSON 110.00 | 1 | T1_TD_HUONGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119693 | 0.10539 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119693 | 0.10539 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019784 | 0.38273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.12887 | 0.10539
292511 | TD_HUONGSON 110.00 | 292520 | HUONGSON_H2 10.000 | 1 | T2_TD_HUONGS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119693 | 0.10539 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119693 | 0.10539 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019784 | 0.38273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
393610 | T1_NAM_BUM 6.0000 | 393611 | NAM_BUM1 110.00 | 1 | T1_NAM_BUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 104707 | 0.11159 | 22 | 22 | 22 | 17970 | 0.00416 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104707 | 0.11159 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017307 | 0.42562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
854101 | SON TRA 1A 110.00 | 854110 | SON TRA 1A 10.500 | 1 | T1_SON TRA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 121320 | 0.11476 | 22 | 22 | 22 | 14000 | 0.00324 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121320 | 0.11476 | YNd1 |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020053 | 0.41684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
854101 | SON TRA 1A 110.00 | 854120 | SON TRA 1A 10.500 | 2 | T2_SON TRA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 121320 | 0.11476 | 22 | 22 | 22 | 14000 | 0.00324 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121320 | 0.11476 | YNd1 |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020053 | 0.41684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
310210 | SUOICHAN2_1T10.500 | 310211 | TD_SUOICHAN2110.00 | 1 | T1_S_CHAN2_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 132737 | 0.12705 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132737 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02194 | 0.46148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
310315 | NAMXAYLUONGA38.500 | 310330 | NXAYLUONG_C 10.000 | 1 | T1_NXAYLUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 149803 | 0.12887 | 22 | 22 | 22 | 18181.8 | 0.07231 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149803 | 0.12887 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024761 | 0.46794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
281410 | NAM_LA_H13 10.500 | 281411 | NAM_LA 110.00 | 1 | T1_NAM_LA_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.1411 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.1411 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018135 | 0.50137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.1411 | 0.1411
281410 | NAM_LA_H13 10.500 | 281411 | NAM_LA 110.00 | 2 | T2_NAM_LA_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.1411 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.1411 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018135 | 0.50137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
686010 | DA_DANG_H1 11.000 | 686011 | TD_DADANG 110.00 | 1 | T1_TD_DADANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120293 | 0.11498 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120293 | 0.11498 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018192 | 0.39952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.12887 | 0.11498
686020 | DA_DANG_H2 11.000 | 686021 | DADANG_C12 110.00 | 2 | T2_DADANG__1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120293 | 0.11498 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120293 | 0.11498 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018192 | 0.39952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
310310 | NAMXAYLUONGA10.000 | 310315 | NAMXAYLUONGA38.500 | 1 | T1 _NAM_XAY_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 158912 | 0.12052 | 23 | 23 | 23 | 9503.31 | 0.00211 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 38.5 | 0 | 1.1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158912 | 0.12052 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.024032 | 0.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
310145 | NAMTHA_3_4 35.000 | 310180 | NAM_THA4 6.0000 | 1 | T1_NAM_THA4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 149803 | 0.12887 | 23 | 23 | 23 | 8750.001 | 0.005 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 38.5 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149803 | 0.12887 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.022655 | 0.44765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
911410 | DAK_PO_CO 6.3000 | 911411 | DAK_PO_CO 110.00 | 1 | T1 _10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113910 | 0.11476 | 24 | 24 | 24 | 15300 | 0.00325 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113910 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015821 | 0.38221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.13444 | 0.11476
260910 | NAM_NON 6.3000 | 260911 | NAM_NON 110.00 | 1 | T1_NAM_NON_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 86454.28 | 0.13444 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86454.28 | 0.13444 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012008 | 0.44796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
840001 | DAKMI 4B 110.00 | 840010 | DAKMI4B_H1 11.000 | 1 | T3_DAKMI4B_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53074.91 | 0.044047 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22000 | 0.003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.7 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53074.91 | 0.04405 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00696 | 0.14249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.044047 | 0.044047
840001 | DAKMI 4B 110.00 | 840020 | DAKMI4B_H2 11.000 | 1 | T4_DAKMI4B_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 53074.91 | 0.044047 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22000 | 0.003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.7 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53074.91 | 0.04405 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00696 | 0.14249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
516001 | LINDE_GAS_T1110.00 | 516019 | LINDE_GAS_T111.400 | 1 | T1_LINDE_GAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 61000 | 0.0941 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0.0941 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007808 | 0.30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.30079 | 0.0941
517020 | BA_RIA_G2 11.500 | 517021 | GASBRIA_C12 110.00 | 1 | T2_GASBRIA__ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.097712 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.09771 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01536 | 0.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
820001 | CHAN MAY 110.00 | 820015 | CHAN MAY_T1 24.000 | 1 | T1_CHANMAY_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 85000.7 | 0.099133 | 25 | 25 | 25 | 21900 | 0.00447 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000.7 | 0.09913 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01088 | 0.31704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
263710 | TD_XNGCON_H16.3000 | 263711 | TD_XOONGCON 110.00 | 1 | T1_TD_XOONGC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 134108 | 0.10493 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134108 | 0.10493 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017166 | 0.33532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
209811 | CO_DINH 110.00 | 209814 | CO_DINH 35.000 | 1 | T1_CO_DINH_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115000 | 0.105 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 35 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01472 | 0.33568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
338721 | POMIHOA 110.00 | 338724 | POMIHOA_T2 6.3000 | 2 | T2_POMIHOA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01536 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
198121 | H_THACH_C12 110.00 | 198135 | HOAN_THACH3T6.3000 | 3 | T3_XM_HOANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 54003.91 | 0.10504 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54003.91 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006913 | 0.33604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
209011 | SAM_SON 110.00 | 209024 | SAM_SON_T2 23.000 | 2 | T2_SAM_SON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 105002 | 0.10504 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105002 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01344 | 0.33584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
870501 | NHON TAN 110.00 | 870525 | NHON TAN 23.000 | 1 | T1_NHONTAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107265 | 0.10689 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107265 | 0.10689 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01373 | 0.34178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
866101 | PHUOC SON 110.00 | 866115 | PHUOC SON 24.000 | 1 | T1_PHUOCSON_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 103308 | 0.10733 | 25 | 25 | 25 | 16400 | 0.00334 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103308 | 0.10733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013223 | 0.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
309711 | TD_NGOIXAN 110.00 | 309714 | TD NGOI_XAN 38.500 | 1 | T1_TD_NGOIXA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 129703 | 0.1093 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129703 | 0.1093 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016602 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
834001 | DN_DNGOC 110.00 | 834024 | DN_DNGOC_T3 24.000 | 1 | T3_DNAM_DNGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 111483 | 0.1093 | 25 | 25 | 25 | 14000 | 0.004 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111483 | 0.1093 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01427 | 0.34946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
897601 | CHUPRONG 110.00 | 897614 | CHU_PRONG 23.000 | 1 | T1_CHU_PRONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113910 | 0.10941 | 25 | 25 | 25 | 14300 | 0.00292 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113910 | 0.10941 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014581 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
872001 | SONG_CAU 110.00 | 872024 | SONGCAU 22.000 | 1 | T1_SONGCAU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114207 | 0.11061 | 25 | 25 | 25 | 15280 | 0.00312 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114207 | 0.11061 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014619 | 0.35365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
870501 | NHON TAN 110.00 | 870514 | NHON TAN 24.000 | 1 | T2_NHON TAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 95963.2 | 0.11258 | 25 | 25 | 25 | 12300 | 0.00251 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95963.2 | 0.11258 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012283 | 0.36003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
212510 | TD_CAMTHUY1 10.500 | 212511 | TD_CAMTHUY1 110.00 | 1 | T1_TD_CAMTHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120555 | 0.11312 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120555 | 0.11312 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015431 | 0.36166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
212511 | TD_CAMTHUY1 110.00 | 212520 | TD_CAMTHUY1 10.500 | 1 | T2_TD_CAMTHU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120555 | 0.11312 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120555 | 0.11312 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015431 | 0.36166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
847601 | QUANG PHU 110.00 | 847614 | QUANG PHU 24.000 | 1 | T1_QUA_PHU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110390 | 0.11312 | 25 | 25 | 25 | 13700 | 0.0028 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110390 | 0.11312 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01413 | 0.36172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
328811 | TDTHANHTHUY 110.00 | 328813 | TD_THANHTHUY6.3000 | 1 | T1_TDTHANHTH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 121320 | 0.11411 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121320 | 0.11411 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015529 | 0.36481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
819601 | DIEN LOC 110.00 | 819614 | DIEN LOC 24.000 | 1 | T2_DIEN_LOC_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110248 | 0.11411 | 25 | 25 | 25 | 13400 | 0.00273 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110248 | 0.11411 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014112 | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
805001 | HON LA 110.00 | 805015 | HON LA_T1 23.000 | 1 | T1_HONLA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 112500 | 0.11432 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0.11433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0144 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
918501 | DAK_SONG 110.00 | 918514 | DAK_SONG 23.000 | 1 | T1_DAKSONG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 112500 | 0.11432 | 25 | 25 | 25 | 17600 | 0.00359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0.11433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0144 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
309610 | TD_BACNA_H2 6.3000 | 309611 | TD_BACNA 110.00 | 1 | T1_TD_BACNA_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114030 | 0.11465 | 25 | 25 | 25 | 16000 | 0.00326 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114030 | 0.11465 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014596 | 0.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
244311 | XM_DONGBANH 110.00 | 244314 | XM_DONGBANH 6.3000 | 1 | T1_XM_DONG_B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136622 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136622 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017488 | 0.36682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
260511 | XMHOAN_MAI 110.00 | 260514 | XMHMAI1T 11.000 | 1 | T1_HOANG_MAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 59020.7 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59020.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007555 | 0.36716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
260511 | XMHOAN_MAI 110.00 | 260529 | XMHMAI2T 11.000 | 2 | T2_HOANG_MAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 59020.7 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59020.7 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007555 | 0.36716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
348911 | VISSAI_HANAM110.00 | 348914 | VISAI_HANAM 6.3000 | 1 | T1_XM_VISSAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131157 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131157 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
382811 | KCN_THLONGII110.00 | 382814 | THALONGII_T123.000 | 1 | T1_KCN_THANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018187 | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
382811 | KCN_THLONGII110.00 | 382824 | THALONGII_T223.000 | 2 | T2_KCN_THANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.11476 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018187 | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
234510 | VAN_CHAN_H1 10.500 | 234511 | TD_VANCHAN 110.00 | 1 | T1_TD_VANCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115855 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01483 | 0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
234511 | TD_VANCHAN 110.00 | 234520 | VAN_CHAN_H2 10.500 | 2 | T2_TD_VANCHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115855 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01483 | 0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
234511 | TD_VANCHAN 110.00 | 234530 | VAN_CHAN_H3 10.500 | 3 | T3_TD_VANCHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115855 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01483 | 0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
261910 | CHI_KHE_H1 10.500 | 261911 | TD_CHI_KHE 110.00 | 1 | T1_TD_CHI_KH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114216 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114216 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01462 | 0.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
261911 | TD_CHI_KHE 110.00 | 261920 | CHI_KHE_H2 10.500 | 2 | T2_TD_CHI_KH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114216 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114216 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01462 | 0.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
309110 | NAMPHANG_H1 10.500 | 309111 | NAM_PHANG 110.00 | 1 | T1_NAM_PHANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115309 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115309 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01476 | 0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
309111 | NAM_PHANG 110.00 | 309120 | NAMPHANG_H2 10.500 | 2 | T2_NAM_PHANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115309 | 0.11487 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115309 | 0.11487 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01476 | 0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
817201 | DONG LAM 110.00 | 817215 | DONG LAM_T1 6.3000 | 1 | T1_DONGLAM_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118752 | 0.11509 | 25 | 25 | 25 | 14800 | 0.00301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118752 | 0.11509 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0152 | 0.36797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
817201 | DONG LAM 110.00 | 817225 | DONG LAM_T2 6.3000 | 1 | T2_DONGLAM_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118752 | 0.11509 | 25 | 25 | 25 | 14800 | 0.00301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118752 | 0.11509 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0152 | 0.36797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
863001 | PHU_CAT 110.00 | 863024 | PHU_CAT 23.000 | 1 | T1_PHU_CAT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.11585 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.11586 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.37045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
872300 | LA HIENG 2 10.500 | 872301 | LA HIENG 2 110.00 | 1 | T1_LAHIENG2_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118749 | 0.11834 | 25 | 25 | 25 | 13500 | 0.00275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118749 | 0.11834 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0152 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
874001 | HOA_HIEP 110.00 | 874025 | HOA HIEP 24.000 | 1 | T2_HOA_HIEP_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124370 | 0.11946 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124370 | 0.11946 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015919 | 0.38195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
154211 | BABANG_T1 110.00 | 154214 | BABANG_T1 10.500 | 1 | T1_BAI_BANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.12001 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1458 | 0.84473 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01536 | 0.38372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
154221 | BABANG_T2 110.00 | 154224 | BABANG_T2 10.500 | 2 | T2_BAI_BANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119998 | 0.12001 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1458 | 0.84473 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119998 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01536 | 0.38372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
874501 | SON HOA 110.00 | 874525 | SON HOA 24.000 | 1 | T1_SON_HOA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.12023 | 25 | 25 | 25 | 25000 | 0.0051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01399 | 0.38447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
880501 | VINASHIN 110.00 | 880525 | VANASHINE 6.6000 | 1 | T2_VNASHIN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110390 | 0.12023 | 25 | 25 | 25 | 19600 | 0.004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.1943 | 0.89658 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110390 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01413 | 0.38447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
884001 | VAN GIA 110.00 | 884014 | VANGIA_T2 22.000 | 1 | T2_VANGIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113669 | 0.12023 | 25 | 25 | 25 | 16000 | 0.00326 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113669 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01455 | 0.38445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
844611 | SON_TAY 110.00 | 844640 | SONTAY_H1_H26.0000 | 1 | T1_SON TAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 140917 | 0.121 | 25 | 25 | 25 | 16640 | 0.00339 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.1 | 121 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140917 | 0.121 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018037 | 0.38678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
833001 | TAM KY220 110.00 | 833014 | T3_TAMKY220 22.000 | 1 | T3_TAMKY220_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124796 | 0.1211 | 25 | 25 | 25 | 14780 | 0.00301 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124796 | 0.1211 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015974 | 0.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
874101 | H_DEO_CA 110.00 | 874114 | H_DEO_CA 24.000 | 1 | T1_H_DEO_CA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124796 | 0.12187 | 25 | 25 | 25 | 17100 | 0.00348 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124796 | 0.12187 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015974 | 0.38965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
845201 | BINH NGUYEN 110.00 | 845205 | BINH NGUYEN 23.000 | 1 | T2 _3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 74191.2 | 0.12208 | 25 | 25 | 25 | 14200 | 0.0029 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74191.2 | 0.12209 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009496 | 0.39056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
886711 | AMI 110.00 | 886720 | DMT_AMI 23.000 | 2 | T2_AMI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 107210 | 0.12241 | 25 | 25 | 25 | 14300 | 0.00291 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107210 | 0.12241 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013723 | 0.39148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
576601 | DMT_H_PHONG4110.00 | 576610 | DMT_HPHONG4 23.000 | 1 | T1_H_PHONG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12252 | 25 | 25 | 25 | 14400 | 0.00293 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12252 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
576601 | DMT_H_PHONG4110.00 | 576620 | DMT_HPHONG4 23.000 | 2 | T2_H_PHONG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12252 | 25 | 25 | 25 | 14400 | 0.00293 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12252 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
273010 | T1_BAO_LACB 6.0000 | 273011 | TD_BAO_LACB 110.00 | 1 | T1_BAO_LACB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 116236 | 0.12263 | 25 | 25 | 25 | 16321 | 0.00333 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116236 | 0.12263 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014878 | 0.39214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
906101 | EASOUP 110.00 | 906124 | EASOUP_T2 22.000 | 2 | T2_EASOUP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113368 | 0.12263 | 25 | 25 | 25 | 14100 | 0.00288 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113368 | 0.12263 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014511 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
886710 | DMT_AMI 23.000 | 886711 | AMI 110.00 | 1 | T1_AMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 106248 | 0.12274 | 25 | 25 | 25 | 14200 | 0.0029 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106248 | 0.12274 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0136 | 0.39254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
917201 | DAKRLAP 2 110.00 | 917204 | DAKRLAP2 22.000 | 1 | T1_DAKRLAP2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109057 | 0.12362 | 25 | 25 | 25 | 14270 | 0.00291 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109057 | 0.12362 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013959 | 0.39532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
572902 | DMT_THIENTAN220.00 | 572910 | DMT_THIENTAN35.000 | 1 | T1_TTANSL_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 130527 | 0.12489 | 25 | 25 | 25 | 20080 | 0.0041 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 35 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130527 | 0.12489 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020884 | 0.49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
572902 | DMT_THIENTAN220.00 | 572920 | DMT_THIENTAN35.000 | 2 | T2_TTANSL_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 130527 | 0.12489 | 25 | 25 | 25 | 20080 | 0.0041 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 35 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130527 | 0.12489 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.020884 | 0.49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
576801 | DMT_MUINE 110.00 | 576810 | DMT_MUI_NE 23.000 | 1 | T1_MUINE_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12569 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.40195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
576801 | DMT_MUINE 110.00 | 576820 | DMT_MUI_NE 23.000 | 2 | T2_MUINE_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12569 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.40195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
872601 | SONG CAU 2 110.00 | 872614 | SONG CAU 2 24.000 | 1 | T1_SONGCAU2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12569 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.40195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
900201 | KRONG_PA 110.00 | 900214 | KRONG_PA 24.000 | 1 | T1_KRONG_PA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.12569 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.40195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
896600 | KRONG_PA_2 6.3000 | 896601 | KRONG_PA_2 110.00 | 1 | T1 _12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124836 | 0.12705 | 25 | 25 | 25 | 14200 | 0.0029 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124836 | 0.12705 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015979 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
311210 | NAMTOONG_H1 10.500 | 311211 | TD_NAM_TOONG110.00 | 1 | T1_N_TOONG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 129591 | 0.13044 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129591 | 0.13044 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016588 | 0.41707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
311211 | TD_NAM_TOONG110.00 | 311220 | NAMTOONG_H2 10.500 | 1 | T2_N_TOONG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 129591 | 0.13044 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129591 | 0.13044 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016588 | 0.41707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
810401 | TA RUT 110.00 | 810414 | TA RUT_T1 38.500 | 1 | T1_TARUT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131255 | 0.13083 | 25 | 25 | 25 | 32800 | 0.00669 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131255 | 0.13083 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016801 | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
348411 | XM HOAPHAT 110.00 | 348414 | XM HOAPHAT 6.3000 | 1 | T1_XM_HOA_PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120227 | 0.13116 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120227 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015389 | 0.41942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
885501 | N_C_RANH 110.00 | 885524 | N_C_RANH 24.000 | 2 | T2_N_C_RANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 115364 | 0.13148 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115364 | 0.13148 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014767 | 0.42049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
837301 | XM TMY 110.00 | 837315 | XM TMY 6.3000 | 1 | T1_XMTMY_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125004 | 0.13236 | 25 | 25 | 25 | 1100 | 0.00022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125004 | 0.13236 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016001 | 0.42325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
165411 | XM_HALONG 110.00 | 165414 | XM_HALONG 6.3000 | 1 | T1_XM_HA_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109400 | 0.1329 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 0.1329 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 2.62 | 0 | 0.014003 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
165421 | XM_HALONG 110.00 | 165424 | XM_HALONG 6.3000 | 2 | T2_XM_HA_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109400 | 0.1329 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 0.1329 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 2.62 | 0 | 0.014003 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
262511 | NGHITHIET 110.00 | 262519 | NGHITHIET_T16.3000 | 1 | T1_NGHI_THIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 143000 | 0.134 | 25 | 25 | 25 | 16000 | 0.00326 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 0.134 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018304 | 0.42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
262511 | NGHITHIET 110.00 | 262529 | NGHITHIET_T26.3000 | 2 | T2_NGHI_THIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 143000 | 0.134 | 25 | 25 | 25 | 16000 | 0.00326 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 0.134 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018304 | 0.42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
896401 | KBANG 110.00 | 896415 | KBANG 24.000 | 1 | T1_KBANG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118752 | 0.13553 | 25 | 25 | 25 | 11100 | 0.00226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118752 | 0.13553 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0152 | 0.43343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
917001 | DACLAP 110.00 | 917024 | DACLAP 22.000 | 1 | T2_DACLAP_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125627 | 0.13553 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.1943 | 0.89658 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125627 | 0.13553 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01608 | 0.43339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
837501 | SONG CON 110.00 | 837510 | S_CON_H1 10.500 | 1 | T1_SONGCON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114402 | 0.13772 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114402 | 0.13772 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014643 | 0.44044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
837501 | SONG CON 110.00 | 837520 | S_CON_H2 10.500 | 1 | T2_SONGCON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114402 | 0.13772 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114402 | 0.13772 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014643 | 0.44044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
338511 | XM_TDIEP 110.00 | 338514 | XMDIEP1T 6.3000 | 1 | T1_XM_TAM_DI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 89999.99 | 0.139 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.99 | 0.139 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01152 | 0.44465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
338521 | XM_TDIEP 110.00 | 338524 | XMDIEP2T 6.3000 | 2 | T2_XM_TAM_DI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 89999.99 | 0.139 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.99 | 0.139 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01152 | 0.44465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
198111 | HOANG_THACH 110.00 | 198155 | HOAN_THACH5T6.3000 | 5 | T5_XM_HOANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113746 | 0.14012 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113746 | 0.14012 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01456 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
819001 | LANG_CO 110.00 | 819024 | LANG_CO_T2 23.000 | 1 | T2_LANG_CO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 132523 | 0.14034 | 25 | 25 | 25 | 10000 | 0.00204 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132523 | 0.14034 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016963 | 0.44876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
847501 | BINH CHANH 110.00 | 847515 | BINH CHANH 24.000 | 1 | T1_BINHCHANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 151246 | 0.14176 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151246 | 0.14176 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01936 | 0.45321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
906001 | CU MGAR 110.00 | 906014 | CU MGAR 24.000 | 1 | T1_CUMGAR_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 147497 | 0.14176 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147497 | 0.14176 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01888 | 0.45323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
860001 | TAM QUAN 110.00 | 860015 | TAM QUAN 24.000 | 1 | T1_TAMQUAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 151246 | 0.14384 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151246 | 0.14384 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01936 | 0.45987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
912201 | DAK_BLA _1 110.00 | 921200 | DAK_BLA _1 6.6000 | 1 | T1 _7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 137662 | 0.14496 | 25 | 25 | 25 | 14900 | 0.00303 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.6 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137662 | 0.14496 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017621 | 0.46353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
866201 | LONG MY 110.00 | 866215 | LONG MY 24.000 | 1 | T1_LONGMY_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124370 | 0.14591 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124370 | 0.14591 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015919 | 0.46665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
803001 | BAC D_HOI 110.00 | 803025 | BACD_HOI_T2 24.000 | 1 | T2_BACD_HOI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 155629 | 0.1469 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155629 | 0.1469 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019921 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
902501 | HOA THUAN 110.00 | 902514 | HOA THUAN 24.000 | 1 | T1_HOATHUAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 155629 | 0.1469 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155629 | 0.1469 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.019921 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
911001 | KON_TUM 110.00 | 911024 | KON TUM 24.000 | 1 | T2_KON_TUM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118752 | 0.14875 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118752 | 0.14875 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0152 | 0.47577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
817301 | HUE 3 110.00 | 817324 | HUE 3_T1 24.000 | 1 | T1_HUE3_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 148754 | 0.15028 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148754 | 0.15028 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01904 | 0.48053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
128221 | KCNHP_96 110.00 | 128225 | KCN HP96_T1 23.000 | 2 | T2_KHUCNHAI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136687 | 0.15149 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136687 | 0.15149 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.017496 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
222514 | THEPSEN_LI1T10.500 | 222521 | THEPSEN_LI 110.00 | 1 | T1_THEP_SHEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124599 | 0.15313 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124599 | 0.15313 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015949 | 0.48974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
272311 | GT_CAOBANG 110.00 | 272319 | GT_CAOBANG 10.500 | 1 | T1_GT_CAO_BA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124577 | 0.17007 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124577 | 0.17007 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015946 | 0.54398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
272321 | GT_CAOBANG 110.00 | 272329 | GT_CAOBANG 10.500 | 2 | T2_GT_CAO_BA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 124577 | 0.17007 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124577 | 0.17007 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015946 | 0.54398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
281010 | NAMCHIM_H12 6.3000 | 281011 | TD_NAMCHIM1 110.00 | 1 | T1_TD_NAMCHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168190 | 0.17303 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168190 | 0.17303 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.021528 | 0.55328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
845001 | DUN_QUAT 110.00 | 845014 | DUNG QUAT 24.000 | 1 | T1_DUN_QUAT_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 111877 | 0.17706 | 25 | 25 | 25 | 12500 | 0.00255 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111877 | 0.17706 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01432 | 0.56642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
845001 | DUN_QUAT 110.00 | 845024 | DUNG QUAT 24.000 | 1 | T2_DUN_QUAT_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 151246 | 0.17717 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151246 | 0.17717 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01936 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
282510 | HANGDONG_A 11.000 | 282511 | HANGDONG_A 110.00 | 1 | T1_HANGDONG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 222967 | 0.18143 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222967 | 0.18143 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02854 | 0.57989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
906601 | KRONG ANA 2 110.00 | 906614 | KRONG ANA 2 24.000 | 1 | T1_KR_ANA2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114762 | 0.19674 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114762 | 0.19674 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01469 | 0.62938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
845517 | MO_DUC 23.000 | 845521 | MO_DUC 110.00 | 1 | T1_MO_DUC_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 112500 | 0.201 | 25 | 25 | 25 | 17100 | 0.00349 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0.201 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0144 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
808501 | LAO_BAO 110.00 | 808515 | LAO BAO_T1 23.000 | 1 | T1_LAO_BAO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 93121.5 | 0.20657 | 25 | 25 | 25 | 21900 | 0.00447 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93121.5 | 0.20657 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01192 | 0.66092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
809501 | DIEN_SANH 110.00 | 809524 | DIENSANH_T2 24.000 | 1 | T2_DIEN_SANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 114019 | 0.21291 | 25 | 25 | 25 | 14000 | 0.00285 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114019 | 0.21291 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014595 | 0.68116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
903501 | EAKA 110.00 | 903524 | EAKAR 24.000 | 1 | T2_EAKA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125004 | 0.21433 | 25 | 25 | 25 | 15000 | 0.00306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125004 | 0.21433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016001 | 0.68568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
808501 | LAO_BAO 110.00 | 808525 | LAO BAO_T2 23.000 | 1 | T2_LAO_BAO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 101253 | 0.22581 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101253 | 0.22581 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01296 | 0.72247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
848001 | DUC PHO 110.00 | 848015 | DUC PHO 24.000 | 1 | T1_DUCPHO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 152503 | 0.25357 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152503 | 0.25357 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01952 | 0.81119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
865001 | AN_NHON 110.00 | 865025 | AN NHON 24.000 | 1 | T2_AN_NHON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 152503 | 0.25357 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152503 | 0.25357 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01952 | 0.81119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
819501 | PHONG_DIEN 110.00 | 819525 | PH_DIEN_T2 24.000 | 1 | T2_PHONG_DIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153126 | 0.27641 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153126 | 0.27641 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0196 | 0.88431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
915815 | DAKNONG 24.000 | 916001 | DAK_NONG 110.00 | 1 | T1_DAC_NONG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 243121 | 0.30079 | 25 | 25 | 25 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243121 | 0.30079 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.03112 | 0.96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
311410 | NAM_CUN_H1 10.500 | 311411 | TD_NAM_CUN 110.00 | 1 | T1_NAMCUN_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113910 | 0.11531 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113910 | 0.11531 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01348 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.12919 | 0.11531
320410 | NAMMUC_H1 10.500 | 320411 | TD_NAMMUC 110.00 | 1 | T1_TD_NAMMUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 139354 | 0.11618 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139354 | 0.11618 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016492 | 0.35711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
320411 | TD_NAMMUC 110.00 | 320420 | NAMMUC_H2 10.500 | 2 | T2_TD_NAMMUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 139354 | 0.11618 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139354 | 0.11618 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.016492 | 0.35711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
311411 | TD_NAM_CUN 110.00 | 311420 | NAM_CUN_H2 10.500 | 1 | T2_NAMCUN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113910 | 0.11717 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113910 | 0.11717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01348 | 0.36026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
330310 | NAMMA1_H12 10.500 | 330311 | NAMMA1 110.00 | 1 | T1_NAMMA1_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 127987 | 0.12919 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127987 | 0.12919 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015146 | 0.39722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
281510 | SUOISAP1_H126.3000 | 281511 | TD_SUOISAP1 110.00 | 1 | T1_TD_SUOISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 139485 | 0.10689 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139485 | 0.10689 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01589 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.10689 | 0.10689
244510 | THACXANG 10.500 | 244511 | TD_THACXANG 110.00 | 1 | T1_TD_THACXA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 143136 | 0.11094 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 15100 | 0.00221 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143136 | 0.11094 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015142 | 0.32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.11236 | 0.11094
312011 | MLUONGTHUONG110.00 | 312019 | T1_MLUONGTHU6.0000 | 1 | T1_MLUONGTHU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 119790 | 0.11236 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 21340 | 0.00396 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119790 | 0.11236 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012672 | 0.32661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
329210 | S_BAC_H1 10.500 | 329211 | TD_SONGBAC 110.00 | 1 | T1_TD_SONGBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 106000 | 0.1051 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 10.5 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0.1051 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010816 | 0.30009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.11903 | 0.1051
329211 | TD_SONGBAC 110.00 | 329220 | S_BAC_H2 10.500 | 2 | T2_TD_SONGBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 106000 | 0.1051 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 10.5 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0.1051 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010816 | 0.30009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
235010 | NOONGPHAI_1T11.000 | 235011 | NOONGPHAI 110.00 | 1 | T1_NO_PHAI_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 118938 | 0.11247 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118938 | 0.11247 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012137 | 0.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
897801 | BM GIA LAI 110.00 | 897810 | GIALAI_BM_S16.3000 | 1 | T1_BMGIALAI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 133277 | 0.11771 | 28 | 28 | 28 | 12000 | 0.00219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133277 | 0.11771 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0136 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
817601 | TD_ALIN_B2 110.00 | 817610 | T1_ALIN_B2 10.500 | 1 | T1_ALIN_B2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 185631 | 0.11903 | 28 | 28 | 28 | 16000 | 0.00354 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185631 | 0.11903 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.018942 | 0.33954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
282310 | NAM_GION_H126.3000 | 282311 | NAM_GION 110.00 | 1 | T1_NAM_GION_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125146 | 0.12569 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125146 | 0.12569 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011905 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.1262 | 0.12569
392710 | NAM_NA2_H1 11.000 | 392721 | NAM_NA2 110.00 | 1 | T1_NAM_NA2_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113498 | 0.1262 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113498 | 0.1262 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010797 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
392720 | NAM_NA2_H2 11.000 | 392721 | NAM_NA2 110.00 | 2 | T2_NAM_NA2_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113498 | 0.1262 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113498 | 0.1262 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010797 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
392721 | NAM_NA2 110.00 | 392730 | NAM_NA2_H3 11.000 | 3 | T3_NAM_NA2_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113498 | 0.1262 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113498 | 0.1262 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010797 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
645001 | KIEN LUONG 110.00 | 645013 | KLUONG_T1 6.6000 | 1 | T1_KIENLUONG | 1 | 1 | 1 | 645013 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 332730 | 0.0859 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332730 | 0.0859 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029576 | 0.22715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.18247 | 0.0859
645001 | KIEN LUONG 110.00 | 645023 | KLUONG_T2 6.6000 | 2 | T2_KIENLUONG | 1 | 1 | 1 | 645013 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 332730 | 0.0859 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332730 | 0.0859 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.029576 | 0.22715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
583001 | CHLUH_T1 110.00 | 583018 | CHLUH_T1 15.000 | 1 | T1_CHINHLUH_ | 1 | 1 | 1 | 583018 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136983 | 0.10012 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 15 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136983 | 0.10012 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012176 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
234810 | KMTHUONG_H1 11.000 | 234811 | KMTHUONG_H1 110.00 | 1 | T1_KMTHUONG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 138196 | 0.10285 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138196 | 0.10285 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012284 | 0.27399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
583021 | CHLUH_T2 110.00 | 583028 | CHLUH_T2 15.000 | 2 | T2_CHILUH_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 149738 | 0.1093 | 30 | 30 | 30 | 23000 | 0.00391 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 15 | 1.1761 | 0.91477 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149738 | 0.1093 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01331 | 0.29116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
556001 | SROKP_MIENG 110.00 | 556010 | SROKPM_H1 11.000 | 1 | T1_SROKP_MIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131043 | 0.12003 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131043 | 0.12003 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011648 | 0.31987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
556001 | SROKP_MIENG 110.00 | 556020 | SROKPM_H2 11.000 | 1 | T2_SROKP_MIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131043 | 0.12003 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131043 | 0.12003 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011648 | 0.31987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
645001 | KIEN LUONG 110.00 | 645033 | KLUONG_T3 6.6000 | 3 | T3_K_LUONG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 141000 | 0.123 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.6 | 1.125 | 0.875 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0.123 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012533 | 0.32776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
283410 | TD_SAPVIET_H6.3000 | 283411 | TD_SAPVIET 110.00 | 1 | T1_TD_SAPVIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 152520 | 0.1256 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152520 | 0.1256 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013557 | 0.33465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
690610 | BAUZON_DMT 23.000 | 690611 | BAUZON_DMT 110.00 | 1 | T1_BAUZON_DM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 175576 | 0.12963 | 30 | 30 | 30 | 18050 | 0.00307 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.0455 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175576 | 0.12963 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.015607 | 0.34532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
810010 | DAKRONG4 10.000 | 810101 | DAKRONG4 110.00 | 1 | T1_DAKRONG4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172690 | 0.13116 | 30 | 30 | 30 | 17500 | 0.00297 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.38 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172690 | 0.13116 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01535 | 0.34941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
165111 | XMCAMPHA 110.00 | 165114 | XMCAMPHA_T1 6.3000 | 1 | T1_XM_CAM_PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 111960 | 0.1518 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111960 | 0.1518 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009952 | 0.40468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
165121 | XM_CAM_PHA 110.00 | 165125 | XMCAMPHA_T2 6.3000 | 2 | T2_XM_CAM_PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 111960 | 0.1518 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111960 | 0.1518 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009952 | 0.40468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
165211 | XM_TLONG 110.00 | 165214 | XM_TLONG 6.6000 | 1 | T1_XM_THANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122370 | 0.16591 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122370 | 0.16591 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010877 | 0.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
165221 | XM_TLONG 110.00 | 165225 | XM_TLONG 6.6000 | 2 | T2_XM_THANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122370 | 0.16591 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122370 | 0.16591 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010877 | 0.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
816101 | BINH_DIEN 110.00 | 816110 | BINHDIEN_H1 10.500 | 1 | T1_BINH_DIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136730 | 0.18247 | 30 | 30 | 30 | 18900 | 0.00322 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136730 | 0.18247 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012154 | 0.48643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
816101 | BINH_DIEN 110.00 | 816120 | BINHDIEN_H2 10.500 | 2 | T1_444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 136730 | 0.18247 | 30 | 30 | 30 | 18900 | 0.00322 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136730 | 0.18247 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012154 | 0.48643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
393510 | T1_NAM_SI_LU10.000 | 393511 | NAM_SI_LUONG110.00 | 1 | T1_NAM_SI_LU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 159188 | 0.12548 | 31 | 31 | 31 | 24020.01 | 0.00395 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 121 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.2375 | 0.9625 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159188 | 0.12548 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013252 | 0.32354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.12548 | 0.12548
198611 | XM_PHSON 110.00 | 198614 | XM_PHSON_T1 6.3000 | 1 | T1_XM_PHUC_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 135500 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010925 | 0.26644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.15234 | 0.105
198611 | XM_PHSON 110.00 | 198625 | XM_PHSON_T2 6.3000 | 2 | T2_XM_PHUC_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 135500 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010925 | 0.26644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
198611 | XM_PHSON 110.00 | 198636 | XM_PHSON_T3 6.3000 | 3 | T3_XM_PHUC_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 135500 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010925 | 0.26644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
338611 | XM_VINAKANSA110.00 | 338614 | VINAKANSAI 6.3000 | 1 | T1_XM_VN_KAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009675 | 0.26649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
338611 | XM_VINAKANSA110.00 | 338629 | VINAKANSAI 6.3000 | 2 | T2_XM_VN_KAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009675 | 0.26649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
339011 | XM HE DUONG 110.00 | 339014 | HEDUONG_T1 6.3000 | 1 | T1_HE_DUONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009675 | 0.26649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
339021 | HEDUONG 110.00 | 339023 | HEDUONG_T2 6.3000 | 2 | T2_HE_DUONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009675 | 0.26649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
339021 | HEDUONG 110.00 | 339044 | HEDUONG_T4 6.3000 | 4 | T4_HE_DUONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 120000 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0.105 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009675 | 0.26649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
537501 | XM TAYNINH 110.00 | 537519 | XMTANINH_T1 6.3000 | 1 | T1_XMTAYNINH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122300 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122300 | 0.105 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00986 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
537501 | XM TAYNINH 110.00 | 537529 | XMTANINH_T2 6.3000 | 2 | T2_XMTAYNINH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122300 | 0.105 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122300 | 0.105 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00986 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
533501 | BBON_T1 110.00 | 533519 | BBON_T1 11.000 | 1 | T1_BOURBON_1 | 1 | 1 | 1 | 533519 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.1093 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 24000 | 0.00388 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.1093 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014099 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
250311 | GIAY_ANHOA2T110.00 | 250324 | GIAY_ANHOA2T10.500 | 2 | T2_GIAY_AN_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 161148 | 0.11127 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161148 | 0.11127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012993 | 0.28228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
250314 | GIAY_ANHOA1T10.500 | 250321 | GIAY_ANHOA1T110.00 | 1 | T1_GIAY_AN_H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 161148 | 0.11127 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161148 | 0.11127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012993 | 0.28228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
338911 | VISSAI 110.00 | 338925 | VISSAI 6.3000 | 1 | T1_XM_THE_VI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 148645 | 0.1152 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148645 | 0.1152 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011984 | 0.29233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
311910 | T1_TD_PAKE 10.000 | 311911 | TD_PAKE 110.00 | 1 | T1_TD_PAKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131146 | 0.12066 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 20980 | 0.0034 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1 | 115 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131146 | 0.12066 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01149 | 0.33295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
339511 | NM_NBINH 110.00 | 339520 | N_BINH_S2 6.3000 | 1 | T2_NM_NBINH_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 2016010 | 0.12402 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016010 | 0.12403 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.16254 | 0.26981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
339511 | NM_NBINH 110.00 | 339530 | N_BINH_S3 6.3000 | 1 | T3_NM_NBINH_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 2016010 | 0.12402 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016010 | 0.12403 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.16254 | 0.26981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
308910 | SUPAN2_H13 10.500 | 308911 | SUPAN 2 110.00 | 1 | T1_SUPAN2_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 145366 | 0.1317 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145366 | 0.1317 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01172 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
308910 | SUPAN2_H13 10.500 | 308911 | SUPAN 2 110.00 | 2 | T2_SUPAN2_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 145366 | 0.1317 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145366 | 0.1317 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01172 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
310610 | NGOIPHAT_H1 11.000 | 310611 | TD_NGOIPHAT 110.00 | 1 | T1_TD_NGOIPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.13673 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011456 | 0.34707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
310611 | TD_NGOIPHAT 110.00 | 310620 | NGOIPHAT_H2 11.000 | 2 | T2_TD_NGOIPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.13673 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011456 | 0.34707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
310611 | TD_NGOIPHAT 110.00 | 310630 | NGOIPHAT_H3 11.000 | 3 | T3_TD_NGOIPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.13673 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011456 | 0.34707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
262611 | XM_SONGLAM1 110.00 | 262619 | SONGLAM1_T1 6.3000 | 1 | T1_XM_SONG_L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 152000 | 0.137 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0.137 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012255 | 0.34772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
262621 | XM_S_LAM1_C1110.00 | 262629 | SONGLAM1_T2 6.3000 | 2 | T2_XM_SONG_L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 152000 | 0.137 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0.137 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012255 | 0.34772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
330102 | BAC_ME 220.00 | 330110 | BAC_ME_H1 10.500 | 1 | T1_BAC_ME_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153549 | 0.1452 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153549 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01238 | 0.36855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
330102 | BAC_ME 220.00 | 330120 | BAC_ME_H2 10.500 | 1 | T2_BAC_ME_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153549 | 0.1452 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153549 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01238 | 0.36855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
234910 | NGOIHUT_H1 11.000 | 234911 | NGOI_HUT 110.00 | 1 | T1_NGOI_HUT_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168916 | 0.15234 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168916 | 0.15234 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013619 | 0.38665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
234911 | NGOI_HUT 110.00 | 234920 | NGOIHUT_H2 11.000 | 2 | T2_NGOI_HUT_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168916 | 0.15234 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168916 | 0.15234 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013619 | 0.38665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
310111 | NAM_THA 110.00 | 310115 | NAM_THA_5_6 38.500 | 1 | T1_NAM_THA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 80442.98 | 0.1093 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80442.98 | 0.1093 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006285 | 0.27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.20134 | 0.1093
854001 | SON TRA 1B 110.00 | 854010 | SON TRA 1B 10.500 | 1 | T1_SON TRA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 133889 | 0.11476 | 32 | 32 | 32 | 22000 | 0.00351 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133889 | 0.11476 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01046 | 0.28671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
854001 | SON TRA 1B 110.00 | 854010 | SON TRA 1B 10.500 | 2 | T2_SON TRA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 133889 | 0.11476 | 32 | 32 | 32 | 22000 | 0.00351 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133889 | 0.11476 | YNd1 |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01046 | 0.28671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
835601 | SBUNG 5 110.00 | 835610 | S_BUNG5_H1 10.500 | 1 | T1_SBUNG5_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 163837 | 0.11596 | 32 | 32 | 32 | 25000 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163837 | 0.11597 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0128 | 0.28963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
835601 | SBUNG 5 110.00 | 835620 | S_BUNG5_H2 10.500 | 1 | T2_SBUNG5_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 163837 | 0.11596 | 32 | 32 | 32 | 25000 | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163837 | 0.11597 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0128 | 0.28963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
835202 | SONG BUNG 4A220.00 | 835210 | S_BUNG4A_H1 10.500 | 1 | T1_SONGBUNG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122883 | 0.12132 | 32 | 32 | 32 | 21900 | 0.00349 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122883 | 0.12132 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.30315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
835202 | SONG BUNG 4A220.00 | 835220 | S_BUNG4A_H2 10.500 | 1 | T2_SONGBUNG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 122883 | 0.12132 | 32 | 32 | 32 | 21900 | 0.00349 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122883 | 0.12132 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.30315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
273310 | BAO_LAM_3_H111.000 | 273311 | TD_BAO_LAM_3110.00 | 1 | T1_BAOLAM3_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 157300 | 0.12705 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157300 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012289 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
273311 | TD_BAO_LAM_3110.00 | 273320 | BAO_LAM_3_H211.000 | 1 | T2_BAOLAM3_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 157300 | 0.12705 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157300 | 0.12705 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012289 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
819101 | TD_ALINB1 110.00 | 819110 | TD_ALINB1_H111.000 | 1 | T1_ALINB1_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131938 | 0.14496 | 32 | 32 | 32 | 18500 | 0.00295 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131938 | 0.14496 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010308 | 0.36225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
819101 | TD_ALINB1 110.00 | 819120 | TD_ALINB1_H211.000 | 1 | T2_ALINB1_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 131938 | 0.14496 | 32 | 32 | 32 | 18500 | 0.00295 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131938 | 0.14496 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010308 | 0.36225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
817101 | HUONGDIEN 110.00 | 817110 | H_DIEN_H1 11.000 | 1 | T1_HUONGDIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 176660 | 0.15149 | 32 | 32 | 32 | 24600 | 0.00392 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 0.15149 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013802 | 0.37848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
817101 | HUONGDIEN 110.00 | 817120 | H_DIEN_H2 11.000 | 2 | T2_HUONGDIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 176660 | 0.15149 | 32 | 32 | 32 | 24600 | 0.00392 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 0.15149 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013802 | 0.37848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
817101 | HUONGDIEN 110.00 | 817130 | H_DIEN_H3 11.000 | 3 | T3_HUONGDIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 176660 | 0.15149 | 32 | 32 | 32 | 24600 | 0.00392 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 0.15149 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013802 | 0.37848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
845301 | NONG SON 110.00 | 845310 | NONG_SON_S1 6.3000 | 1 | T1_NONGSON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153597 | 0.20134 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 6.3 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153597 | 0.20134 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
393010 | NAM_NA3_H1 11.000 | 393011 | NAM_NA3_C11 110.00 | 1 | T1_NAM_NA3_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 105800 | 0.12 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105800 | 0.12 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007633 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.12 | 0.12
393011 | NAM_NA3_C11 110.00 | 393020 | NAM_NA3_H2 11.000 | 1 | T2_NAM_NA3_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 105800 | 0.12 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105800 | 0.12 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007633 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
393011 | NAM_NA3_C11 110.00 | 393030 | NAM_NA3_H3 11.000 | 1 | T3_NAM_NA3_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 105800 | 0.12 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105800 | 0.12 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007633 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
208611 | NGHI_SON 110.00 | 208629 | NGHI_SONT2 6.3000 | 2 | T2_NGHI_SON_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 222945 | 0.19608 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222945 | 0.19608 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01456 | 0.44795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.19608 | 0.19608
250711 | TD_CHIEMHOA 110.00 | 250720 | CH_HOA_H23 10.500 | 1 | T2_TD_CHIEMH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 96684.59 | 0.14209 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96684.59 | 0.14209 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005968 | 0.31569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.14209 | 0.14209
920002 | DAK RTIH2 220.00 | 920010 | DAKRTIH2_H1 13.800 | 1 | T1_DAKRTIH2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 139890 | 0.12646 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.5 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139890 | 0.12646 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0084 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0.12646 | 0.12646
920002 | DAK RTIH2 220.00 | 920020 | DAKRTIH2_H2 13.800 | 1 | T2_DAKRTIH2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 139890 | 0.12646 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.5 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139890 | 0.12646 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0084 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5
824301 | HOA_LIEN 110.00 | 824314 | HOA_LIEN_T1 24.000 | 1 | T1_HOA_LIEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168406 | 0.11214 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168406 | 0.11214 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00842 | 0.22412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0.11214 | 0.11214
126714 | CHIN_FON_T1 6.3000 | 126721 | CHINFON_C12 110.00 | 1 | T1_XM_CHINFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 137240 | 0.1052 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137240 | 0.1052 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00802 | 0.22732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.1226 | 0.1052
833310 | S_TRANH3 110.00 | 833311 | S_TRANH3_H1 10.500 | 1 | T1 _14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153235 | 0.11476 | 37 | 37 | 37 | 22900 | 0.0055 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153235 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008955 | 0.24797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
833310 | S_TRANH3 110.00 | 833321 | S_TRANH3_H2 10.500 | 2 | T2 _1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 153235 | 0.11476 | 37 | 37 | 37 | 22900 | 0.0055 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153235 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008955 | 0.24797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
126721 | CHINFON_C12 110.00 | 126734 | CHIN_FON_T3 6.3000 | 3 | T3_XM_CHINFO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 150000 | 0.115 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0.115 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008766 | 0.24849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
310111 | NAM_THA 110.00 | 310125 | NAMTHA_3_4 38.500 | 1 | T2_NAM_THA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 165520 | 0.12045 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165520 | 0.12045 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009672 | 0.26024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
126711 | CHIN_FON 110.00 | 126725 | CHIN_FON_T2 6.3000 | 2 | T2_XM_CHINFO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 137240 | 0.1226 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137240 | 0.1226 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00802 | 0.26496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
235210 | KHAO_MANG 11.000 | 235211 | TDKHAO_MANG 110.00 | 1 | T1_TDKHAO_MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 166810 | 0.10624 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166810 | 0.10624 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00949 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.1891 | 0.10624
460511 | POUYEN T1 110.00 | 460519 | PYUEN_T1 11.000 | 1 | T1_POUYEN_1 | 1 | 1 | 1 | 460519 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 210000 | 0.1891 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0.1891 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011947 | 0.40324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
460521 | POUYEN T2 110.00 | 460529 | PYUEN_T2 11.000 | 2 | T2_POUYEN_1 | 1 | 1 | 1 | 460529 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 210000 | 0.1891 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0.1891 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011947 | 0.40324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
867002 | SKAK_220 220.00 | 867010 | SKAK_S1 10.500 | 1 | T1_SKAK__2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | Y pu (system base) | 36000 | 0.1215 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0.1215 | YNd11 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0025 | 0.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.35778 | 0.1215
838302 | DAK_MI_3 220.00 | 838310 | DAK_MI_3_H1 13.800 | 1 | T1_DAK_MI_3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 145366 | 0.13662 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145366 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008053 | 0.28751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
838302 | DAK_MI_3 220.00 | 838320 | DAK_MI_3_H1 13.800 | 1 | T2_DAK_MI_3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 145366 | 0.13662 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145366 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008053 | 0.28751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
880101 | ND_NINH_HOA 110.00 | 880110 | NINH_HOA_S1 6.3000 | 1 | T1_ND_NINH_H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172034 | 0.13957 | 38 | 38 | 38 | 20000 | 0.00268 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172034 | 0.13957 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009531 | 0.29368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
607040 | CAN_THO_S4 13.000 | 607053 | TRNOC_T1 69.000 | 1 | T5_TRNOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 2027000 | 0.35778 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.99524 | 1.05 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027000 | 0.35778 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.02027 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
211210 | THANHSON_H1 10.000 | 211212 | TD_THANHSON 220.00 | 1 | T1 _TD_THANH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125845 | 0.13433 | 39 | 39 | 39 | 17320 | 0.00226 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 230 | 0 | 1.05 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125845 | 0.13433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006619 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.13433 | 0.13433
874001 | HOA_HIEP 110.00 | 874014 | HOA_HIEP 24.000 | 1 | HOA_HIEP_T1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 168657 | 0.093887 | 40 | 40 | 40 | 16900 | 0.00216 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168657 | 0.09389 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008433 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.317 | 0.093887
144411 | MYXA_C11 110.00 | 144414 | MY_XA_T1 23.000 | 1 | T1_MY_XA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 133496 | 0.10799 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133496 | 0.10799 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006675 | 0.21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
144421 | MYXA_C12 110.00 | 144425 | MY_XA_T2 23.000 | 2 | T2_MY_XA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 133496 | 0.10799 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133496 | 0.10799 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006675 | 0.21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
835501 | HOI AN 110.00 | 835525 | HOI AN 24.000 | 1 | T2_HOIAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 155202 | 0.10799 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155202 | 0.10799 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00776 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
860001 | TAM QUAN 110.00 | 860024 | TAM QUAN 24.000 | 1 | T2_TAM_QUAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 167444 | 0.1093 | 40 | 40 | 40 | 16800 | 0.00214 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167444 | 0.1093 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008372 | 0.21843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
826501 | NGU HANH SON110.00 | 826524 | NHS_220_T2 22.000 | 1 | T2_NHS_220_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 164504 | 0.11039 | 40 | 40 | 40 | 18300 | 0.002 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.0465 | 1.0444 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164504 | 0.11039 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008225 | 0.22063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
835501 | HOI AN 110.00 | 835515 | HOI AN 24.000 | 1 | T1_HOI_AN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 169411 | 0.11039 | 40 | 40 | 40 | 22000 | 0.0028 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169411 | 0.11039 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008471 | 0.22062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
866201 | LONG MY 110.00 | 866225 | LONG MY 24.000 | 1 | T2_LONG_MY_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 171236 | 0.11083 | 40 | 40 | 40 | 17200 | 0.00219 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171236 | 0.11083 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008562 | 0.22149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
902501 | HOA THUAN 110.00 | 902514 | HOA THUAN 24.000 | 2 | T2_HOATHUAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 169411 | 0.11116 | 40 | 40 | 40 | 17000 | 0.00217 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169411 | 0.11116 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008471 | 0.22215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
906001 | CU MGAR 110.00 | 906024 | CU MGAR 24.000 | 1 | T2_CUMGAR_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 166132 | 0.11148 | 40 | 40 | 40 | 17400 | 0.00222 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166132 | 0.11148 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008307 | 0.22281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
911001 | KON_TUM 110.00 | 911014 | KON TUM 24.000 | 1 | T1_KON_TUM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.11367 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.11367 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.22717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
262910 | TD_NHAN_HACA10.500 | 262911 | NHAN_HAC_A 110.00 | 1 | T1_TD_NHAN_H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 161760 | 0.11476 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161760 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008088 | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
262920 | TD_NHAN_HACA10.500 | 262921 | TD_NHHAC_C12110.00 | 1 | T2_TD_NHAN_H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 161760 | 0.11476 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161760 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008088 | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
309711 | TD_NGOIXAN 110.00 | 309725 | TD NGOI_XAN 38.500 | 1 | T2_TD_NGOIXA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 180111 | 0.11476 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180111 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009006 | 0.22935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
329802 | TD_NHOQUE1 220.00 | 329810 | NHO_QUE1_H1210.500 | 1 | T1_NHOQUE1_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196736 | 0.11476 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196736 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009837 | 0.22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
885001 | BINH TAN 110.00 | 885024 | BINH TAN 23.000 | 2 | T2_BINH_TAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 173335 | 0.11585 | 40 | 40 | 40 | 17200 | 0.0022 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173335 | 0.11586 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008667 | 0.23155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
808611 | HUONG_LINH2 110.00 | 808614 | HUONG_LINH2 22.000 | 1 | T2 _9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.11695 | 40 | 40 | 40 | 24000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 22 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.11695 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
811001 | NMTD QTRI 110.00 | 811010 | QUANGTRI_H1 10.500 | 1 | T1_NMTDQTRI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 182396 | 0.11695 | 40 | 40 | 40 | 26000 | 0.00331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182396 | 0.11695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00912 | 0.23372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
811001 | NMTD QTRI 110.00 | 811020 | QUANGTRI_H2 10.500 | 2 | T2_NMTDQTRI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 182396 | 0.11695 | 40 | 40 | 40 | 26000 | 0.00331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182396 | 0.11695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00912 | 0.23372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
834701 | THANG_BINH 2110.00 | 834714 | THANG_BINH 224.000 | 1 | T1_TH_BINH2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 173619 | 0.11837 | 40 | 40 | 40 | 17100 | 0.00217 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173619 | 0.11837 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008681 | 0.23658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
863501 | QUY_NHON2 110.00 | 863524 | QUYNHON2_T2 22.000 | 1 | T2_QUYNHON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 169411 | 0.12023 | 40 | 40 | 40 | 22000 | 0.0028 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169411 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008471 | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
883501 | DONG_DE 110.00 | 883514 | DONG_DE 24.000 | 1 | T1 _13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174636 | 0.12023 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174636 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008732 | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
554001 | XMB_PHUOC 110.00 | 554018 | XMBIPHC_T1 6.6000 | 1 | T1_XMB_PHUOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196801 | 0.12034 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196801 | 0.12034 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00984 | 0.24047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
554001 | XMB_PHUOC 110.00 | 554029 | XMBIPHC_T2 6.6000 | 2 | T2_XMB_PHUOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196801 | 0.12034 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196801 | 0.12034 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00984 | 0.24047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
179111 | NUI_PHAO 110.00 | 179114 | NUI_PHAO 23.000 | 1 | T1_NUI_PHAO_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174996 | 0.12198 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174996 | 0.12198 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00875 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
179111 | NUI_PHAO 110.00 | 179124 | NUI_PHAO 23.000 | 2 | T2_NUI_PHAO_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174996 | 0.12198 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174996 | 0.12198 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00875 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
261511 | HUNGHOA 110.00 | 261514 | HUNGHOA 23.000 | 1 | T1_HUNG_HOA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 147552 | 0.12198 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147552 | 0.12198 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007378 | 0.24384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
211310 | BATHUOC1_H1210.500 | 211311 | NMBATHUOC1 110.00 | 1 | T1_NMBATHUOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 186364 | 0.12233 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186364 | 0.12233 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009318 | 0.24448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
211311 | NMBATHUOC1 110.00 | 211330 | BATHUOC1_H3410.500 | 2 | T2_NMBATHUOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 186364 | 0.12233 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186364 | 0.12233 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009318 | 0.24448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
885601 | DMT NHONHAI 110.00 | 885610 | DMT NHONHAI 22.000 | 1 | T1_NHONHAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 171270 | 0.12274 | 40 | 40 | 40 | 17500 | 0.00223 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171270 | 0.12274 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008564 | 0.24533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
847601 | QUANG PHU 110.00 | 847624 | QUANG PHU 24.000 | 2 | T2_QU_PHU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 173750 | 0.12329 | 40 | 40 | 40 | 17900 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173750 | 0.12329 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008688 | 0.24642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
837041 | DAIDONG 110.00 | 837044 | DAIDONG_T1 22.000 | 1 | T1_DAIDONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172428 | 0.12351 | 40 | 40 | 40 | 17460 | 0.00223 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172428 | 0.12351 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008621 | 0.24686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
875001 | KR_NANG 110.00 | 875010 | KRHNANG_H1 10.500 | 1 | T1_KR_NANG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 162853 | 0.12373 | 40 | 40 | 40 | 15000 | 0.00191 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162853 | 0.12373 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008143 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
875001 | KR_NANG 110.00 | 875020 | KRHNANG_H2 10.500 | 2 | T2_KR_NANG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 162853 | 0.12373 | 40 | 40 | 40 | 15000 | 0.00191 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0827 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162853 | 0.12373 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008143 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
881401 | D_KHANH 110.00 | 881424 | DIEN KHANH 24.000 | 2 | T2_D_KHANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 169969 | 0.12383 | 40 | 40 | 40 | 16600 | 0.00212 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169969 | 0.12383 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008498 | 0.24752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
828501 | HOA XUAN 110.00 | 828514 | HOA XUAN 24.000 | 1 | T1_HOAXUAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172931 | 0.12515 | 40 | 40 | 40 | 16800 | 0.00215 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172931 | 0.12515 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008647 | 0.25014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
261111 | TRUONG_BANH 110.00 | 261115 | TRUONG_BANH 38.500 | 1 | T1_TRUONG_BA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 191314 | 0.12547 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191314 | 0.12547 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009566 | 0.25077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
816201 | DMT_P_DIEN_1110.00 | 816210 | DMT_PH_DIEN122.000 | 1 | T1_MTPDIEN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12569 | 40 | 40 | 40 | 28000 | 0.00357 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 22 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12569 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010383 | 0.25117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
835101 | TAM ANH 110.00 | 835114 | TAM ANH 23.000 | 1 | T1_TAMANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.12569 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.25123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
895301 | CHU_PUH 110.00 | 895314 | CHU_PUH 24.000 | 1 | T1_CHU_PUH_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.12569 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.25123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
903301 | DMT_BMT 110.00 | 903310 | DMT_BMT 23.000 | 1 | T1_BMT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.12569 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.12569 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.25123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
818501 | PHUBAI 110.00 | 818524 | PHUBAI_T2 22.000 | 1 | T2_PHUBAI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 170613 | 0.12591 | 40 | 40 | 40 | 17110 | 0.00218 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170613 | 0.12591 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008531 | 0.25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
809011 | DONGHA 110.00 | 809014 | DONGHA_T1 24.000 | 1 | T1_DONG_HA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 167881 | 0.12646 | 40 | 40 | 40 | 17100 | 0.00218 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167881 | 0.12646 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008394 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
846101 | VSIP 110.00 | 846114 | T1_VSIP 23.000 | 1 | T1_VSIP_1 _1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172045 | 0.12646 | 40 | 40 | 40 | 17100 | 0.00218 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172045 | 0.12646 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008602 | 0.25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
873511 | TUY_HOA 110.00 | 873515 | TUY HOA 24.000 | 1 | T1_TUY_HOA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 192003 | 0.12646 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192003 | 0.12646 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
873511 | TUY_HOA 110.00 | 873525 | TUY HOA 24.000 | 1 | T2_TUY_HOA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 192003 | 0.12646 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192003 | 0.12646 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
916201 | DMT_TRUCSON 110.00 | 916210 | DMT_TRUC_SON23.000 | 1 | T1 _TRUC SON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 167881 | 0.12646 | 40 | 40 | 40 | 17100 | 0.00218 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167881 | 0.12646 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008394 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
874201 | AN_MY 110.00 | 874214 | AN_MY 22.000 | 1 | T1_ANMY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172885 | 0.12679 | 40 | 40 | 40 | 17600 | 0.00224 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172885 | 0.12679 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008644 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
870601 | TAY SON 110.00 | 870624 | TAY SON 22.000 | 2 | T2_TAY_SON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172898 | 0.12689 | 40 | 40 | 40 | 17880 | 0.00228 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172898 | 0.12689 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008645 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
865601 | PHUONG_MAI3 110.00 | 865610 | PHUONG_MAI3 22.000 | 1 | T1_PHMAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.12733 | 40 | 40 | 40 | 24000 | 0.00306 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.12733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
903101 | BUON_HO 110.00 | 903114 | BUON_HO 22.000 | 1 | T1_BUONHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172909 | 0.12755 | 40 | 40 | 40 | 17600 | 0.00224 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172909 | 0.12755 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008645 | 0.25495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
911401 | DAK_HA 110.00 | 911414 | DAK_HA 24.000 | 2 | T1_DAK_HA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 173925 | 0.12886 | 40 | 40 | 40 | 17900 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173925 | 0.12886 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008696 | 0.25758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
852201 | TD_DAK_RE 110.00 | 852210 | DAK_RE_H1 10.500 | 1 | T1 _16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 191362 | 0.12995 | 40 | 40 | 40 | 17300 | 0.00221 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191362 | 0.12995 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009568 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
852201 | TD_DAK_RE 110.00 | 852220 | DAK_RE_H2 10.500 | 2 | T2 _2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 191362 | 0.12995 | 40 | 40 | 40 | 17300 | 0.00221 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191362 | 0.12995 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009568 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
832511 | NGU HANH SON110.00 | 832514 | NHS_T1 24.000 | 1 | T1_N_H_SON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 195020 | 0.12995 | 40 | 40 | 40 | 29700 | 0.00379 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195020 | 0.12995 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009751 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
836601 | DIEN BAN 110.00 | 836625 | DIEN BAN 23.000 | 1 | T2_DIENBAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 184002 | 0.13105 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184002 | 0.13105 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0092 | 0.26193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
373311 | KHAC_NIEM 110.00 | 373314 | KHAC_NIEM_T138.500 | 1 | T1_KHAC_NIEM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.13116 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 35 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005465 | 0.26226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
881301 | NINH THUY 110.00 | 881315 | NINH THUY 23.000 | 1 | T1_NINHTHUY_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 185598 | 0.13148 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185598 | 0.13148 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00928 | 0.26281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
818501 | PHUBAI 110.00 | 818514 | PHU BAI_T1 24.000 | 1 | T1_PHUBAI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 176002 | 0.13323 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176002 | 0.13323 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0088 | 0.26632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
834601 | TAM_THANG 110.00 | 834614 | TAM_THANG 24.000 | 1 | T1_TAM THANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 187205 | 0.13564 | 40 | 40 | 40 | 16700 | 0.00213 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187205 | 0.13564 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00936 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
836501 | DUY XUYEN 110.00 | 836514 | DUY XUYEN 22.000 | 1 | T1_DUYXUYEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 192003 | 0.13564 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.1128 | 0.805 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192003 | 0.13564 | YNyn0 |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
209411 | CONGTHANH 110.00 | 209414 | CONGTHANH 6.3000 | 1 | T1_XM_CONG_T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 227339 | 0.13629 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227339 | 0.13629 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011367 | 0.27235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
209411 | CONGTHANH 110.00 | 209425 | CONGTHANH 6.3000 | 2 | T2_XM_CONG_T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 197610 | 0.13629 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197610 | 0.13629 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009881 | 0.27241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
310010 | TATHANG_H1 13.800 | 310011 | TA_THANG 110.00 | 1 | T1_TA_THANG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125692 | 0.13662 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125692 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006285 | 0.27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
310011 | TA_THANG 110.00 | 310020 | TATHANG_H2 13.800 | 1 | T2_TA_THANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 125692 | 0.13662 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125692 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006285 | 0.27317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
263910 | TD_DONG_VAN 6.0000 | 263912 | TD_DONGVAN 220.00 | 1 | T1 _TD_DONG_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 170111 | 0.13695 | 40 | 40 | 40 | 38500 | 0.0042 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | 230 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170111 | 0.13695 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008506 | 0.27377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
214710 | DMT_YENDINH 22.000 | 214711 | DMT_YENDINH 110.00 | 2 | T1_DMT_YENDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 187253 | 0.13903 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 119 | 0 | 1 | 22 | 1.2551 | 0.90851 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187253 | 0.13903 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009363 | 0.27791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
903601 | KRONG PAK 110.00 | 903614 | KRONGPAK 24.000 | 1 | T1_KRONGPAK_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 192003 | 0.14045 | 40 | 40 | 40 | 23000 | 0.00293 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192003 | 0.14045 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0096 | 0.28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
643001 | HOLCIM 110.00 | 643023 | HOLCIMT2 6.6000 | 2 | T2_HOLCIM_1 | 1 | 1 | 1 | 643023 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229525 | 0.15127 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229525 | 0.15127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011476 | 0.30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
836001 | KY_HA 110.00 | 836025 | KY HA 24.000 | 1 | T2_KY_HA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 239995 | 0.15171 | 40 | 40 | 40 | 21900 | 0.00279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239995 | 0.15171 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012 | 0.30317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
846501 | CA_DUNG QUAT110.00 | 846515 | CA_DUNG QUAT24.000 | 1 | T1_CA_DUNGQU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 239995 | 0.15171 | 40 | 40 | 40 | 21900 | 0.00279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239995 | 0.15171 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012 | 0.30317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
643001 | HOLCIM 110.00 | 643013 | HOLCIMT1 6.6000 | 1 | T1_HOLCIM_1 | 1 | 1 | 1 | 643013 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229525 | 0.15509 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.6 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229525 | 0.15509 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.011476 | 0.30997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
826001 | CAU_DO 110.00 | 826024 | CAU DO_T2 24.000 | 1 | T2_CAU_DO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 225601 | 0.15586 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225601 | 0.15586 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01128 | 0.31151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
824001 | LIEN_CHIEU 110.00 | 824024 | LI_CHIEU_T2 24.000 | 1 | T2_LIEN_CHIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 264063 | 0.16701 | 40 | 40 | 40 | 20000 | 0.00255 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264063 | 0.16701 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.013203 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
873101 | KCP_PHUYEN 110.00 | 873110 | KCP_PHYEN_S111.000 | 1 | T1_KCP_PHUYE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172712 | 0.16733 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.88864 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172712 | 0.16733 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008636 | 0.33456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
873101 | KCP_PHUYEN 110.00 | 873120 | KCP_PHYEN_S211.000 | 1 | T2_KCP_PHUYE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 172712 | 0.16733 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.15 | 0.88864 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172712 | 0.16733 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008636 | 0.33456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
817001 | HUE_2 110.00 | 817024 | HUE2_T2 24.000 | 1 | T2_HUE2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 228803 | 0.17007 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228803 | 0.17007 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01144 | 0.33994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
911601 | BO_Y 110.00 | 911614 | BO_Y 22.000 | 1 | T1_BO_Y_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 189085 | 0.18602 | 40 | 40 | 40 | 23500 | 0.003 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189085 | 0.18602 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009454 | 0.37193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
873001 | TUY_HOA2 110.00 | 873014 | TUY HOA2 24.000 | 1 | T1_TUYHOA2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.19346 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.19346 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.38681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
266211 | XM_TANTHANG 110.00 | 266219 | XM_TANTHA_T16.0000 | 1 | T1_XM_TANTHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 188000 | 0.194 | 40 | 40 | 40 | 23500 | 0.003 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | 110 | 0 | 1.05 | 6.3 | 1.1602 | 0.8398 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0.194 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0094 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
801101 | BA_DON 110.00 | 801124 | BADON_T2 22.000 | 1 | T2_BA_DON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.19553 | 40 | 40 | 40 | 18000 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.19553 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008744 | 0.39097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
861001 | PHU MY 110.00 | 861014 | PHU MY 22.000 | 1 | T2_PHU_MY_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174630 | 0.21433 | 40 | 40 | 40 | 17930 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174630 | 0.21433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008732 | 0.42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
915824 | DAK_NONG 24.000 | 916001 | DAK_NONG 110.00 | 1 | T2_DAK_NONG_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174625 | 0.21433 | 40 | 40 | 40 | 17900 | 0.00229 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174625 | 0.21433 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008731 | 0.42858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
864001 | QUY_NHON 110.00 | 864034 | QUYNHON_T3 22.000 | 1 | T3_QUYNHON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 171554 | 0.21752 | 40 | 40 | 40 | 17825 | 0.00227 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171554 | 0.21752 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008578 | 0.43496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
834001 | DN_DNGOC 110.00 | 834025 | DN_DNGOC_T2 23.000 | 1 | T2_DN_DNGOC_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 208102 | 0.23237 | 40 | 40 | 40 | 20000 | 0.00255 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208102 | 0.23237 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010405 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
884501 | BD CAM RANH 110.00 | 884514 | BD CAM RANH 23.000 | 1 | T1_BDCAMRANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 0.011 | 0.317 | 40 | 40 | 40 | 10900 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.063 | 115 | 0 | 1.045 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.317 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008502 | 0.25379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
875110 | S_HINH_H1 10.500 | 875111 | SON_HINH 110.00 | 1 | T1_SON_HINH_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 158754 | 0.11895 | 42 | 42 | 42 | 28000 | 0.0034 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.063 | 122 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2089 | 1.0093 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158754 | 0.11895 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0072 | 0.22645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.13975 | 0.11895
875120 | S_HINH_H2 10.500 | 875121 | SON_HINH 110.00 | 1 | T2_SON_HINH_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 158754 | 0.11895 | 42 | 42 | 42 | 28000 | 0.0034 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.063 | 122 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2089 | 1.0093 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158754 | 0.11895 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0072 | 0.22645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
569602 | DONGNAI2 220.00 | 569610 | DONGNAI2_H1 11.000 | 1 | T1_DONGNAI2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.12668 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.12668 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006444 | 0.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
569602 | DONGNAI2 220.00 | 569620 | DONGNAI2_H2 11.000 | 2 | T2_DONGNAI2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.12668 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.12668 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006444 | 0.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
865011 | VINH_SON 110.00 | 865110 | VINH_SON_H1 13.800 | 1 | T1_VINH_SON_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 200040 | 0.1301 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0912 | 0.9088 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200040 | 0.1301 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009072 | 0.24764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
865021 | VINH_SON 110.00 | 865120 | VINH_SON_H2 13.800 | 1 | T2_VINH_SON_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 200040 | 0.1301 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0912 | 0.9088 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200040 | 0.1301 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009072 | 0.24764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
439001 | TDUC 110.00 | 439010 | TH_DUC_S1 13.800 | 1 | T1_TDUC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 215513 | 0.13975 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215513 | 0.13975 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009774 | 0.26602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
348511 | XM_TH_THANG 110.00 | 348524 | XM_T_THANG2T6.3000 | 2 | T2_XM_THANH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196000 | 0.1065 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2046 | 0.8698 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 0.1065 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007743 | 0.18918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.1743 | 0.1065
311710 | T1_SU_PAN 11.000 | 311711 | SUPAN 110.00 | 1 | T1_SU_PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 199195 | 0.11378 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 11 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199195 | 0.11378 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007869 | 0.20212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
211111 | XMLONGSON 110.00 | 211119 | XMLONGSON 6.3000 | 1 | T1_XM_LONG_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.11476 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006909 | 0.20391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
310311 | NAMXAYLUONG 110.00 | 310315 | NAMXAYLUONGA38.500 | 1 | T1_NAM_XAY_L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 163946 | 0.12952 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163946 | 0.12952 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006477 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
559002 | DA NHIM 220.00 | 559010 | DA_NHIM_H1 13.200 | 1 | T1_DANHIM_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 252914 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252914 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009992 | 0.23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
559002 | DA NHIM 220.00 | 559020 | DA_NHIM_H2 13.200 | 1 | T2_DANHIM_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 252914 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252914 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009992 | 0.23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
559002 | DA NHIM 220.00 | 559030 | DA_NHIM_H3 13.200 | 1 | T3_DANHIM_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 252914 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252914 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009992 | 0.23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
559002 | DA NHIM 220.00 | 559040 | DA_NHIM_H4 13.200 | 1 | T4_DANHIM_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 252914 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252914 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.009992 | 0.23315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
569801 | DAMBRI 110.00 | 569810 | DAMBRI_H1 13.800 | 1 | T1_DAMBRI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196736 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196736 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007772 | 0.23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
569801 | DAMBRI 110.00 | 569820 | DAMBRI_H2 13.800 | 2 | T2_DAMBRI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 196736 | 0.13127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196736 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007772 | 0.23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
692001 | DAIPHONG_DG 110.00 | 692010 | DAIPHONG_DG 35.000 | 1 | T1 _2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 113648 | 0.13498 | 45 | 45 | 45 | 17410 | 0.00197 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113648 | 0.13498 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00449 | 0.23993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
873920 | DMT_EUROPLPY23.000 | 873931 | DMT_02NM 110.00 | 1 | T1_EUROPLAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 197391 | 0.13597 | 45 | 45 | 45 | 25400 | 0.00288 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197391 | 0.13597 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007798 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
873930 | DMT_THINLONG23.000 | 873931 | DMT_02NM 110.00 | 1 | T1_THINHLONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 197391 | 0.13597 | 45 | 45 | 45 | 25400 | 0.00288 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197391 | 0.13597 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007798 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
211121 | XMLONGSON2T 110.00 | 211126 | XMLONG SON_26.3000 | 2 | T2_XM_LONG_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 255630 | 0.1743 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 6.3 | 1.1441 | 0.9345 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255630 | 0.1743 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.010099 | 0.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
310311 | NAMXAYLUONG 110.00 | 310320 | NXLUONG_B 10.500 | 1 | T2_TD_NAMXAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206856 | 0.12504 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206856 | 0.12504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007821 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.12504 | 0.12504
918002 | SREPOK 4 220.00 | 918010 | SREPOK4_H1 10.500 | 1 | T1_SEREPOK4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 186899 | 0.12536 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186899 | 0.12536 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006769 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.12536 | 0.12536
918002 | SREPOK 4 220.00 | 918020 | SREPOK4_H2 10.500 | 1 | T2_SEREPOK4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 186899 | 0.12536 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186899 | 0.12536 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006769 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
916802 | DAK RTIH1 220.00 | 916810 | DAKRTIH1_H1 13.800 | 1 | T1_DAKRTIH1_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 214059 | 0.12012 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.5 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214059 | 0.12012 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00728 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0.15234 | 0.12012
916802 | DAK RTIH1 220.00 | 916820 | DAKRTIH1_H2 13.800 | 1 | T2_DAKRTIH1_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 214059 | 0.12012 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.5 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214059 | 0.12012 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00728 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5
555001 | CANDON 110.00 | 555010 | CAN_DON_H1 11.000 | 1 | T1_CANDON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 158510 | 0.15234 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158510 | 0.15234 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005391 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5
555001 | CANDON 110.00 | 555020 | CAN_DON_H2 11.000 | 1 | T2_CANDON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 158510 | 0.15234 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158510 | 0.15234 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005391 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5
517021 | GASBRIA_C12 110.00 | 517030 | BA_RIA_G3 11.000 | 1 | T3_GASBRIA__ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 209995 | 0.10503 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209995 | 0.10503 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00672 | 0.16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.23007 | 0.10503
517021 | GASBRIA_C12 110.00 | 517040 | BA_RIA_G4 11.000 | 1 | T4_GASBRIA__ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 209995 | 0.10503 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209995 | 0.10503 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00672 | 0.16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
517021 | GASBRIA_C12 110.00 | 517080 | BA_RIA_G8 11.000 | 1 | T8_GASBRIA__ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 209995 | 0.10503 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209995 | 0.10503 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00672 | 0.16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
328610 | THAI_AN_H1 10.500 | 328611 | THAIAN 110.00 | 1 | T1_THAIAN_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 194003 | 0.10504 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194003 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006208 | 0.16794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
328611 | THAIAN 110.00 | 328620 | THAI_AN_H2 10.500 | 1 | T2_THAIAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 194003 | 0.10504 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194003 | 0.10504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006208 | 0.16794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
517002 | NMD_BA_RIA 220.00 | 517050 | BA_RIA_G5 11.000 | 1 | T5_NMD_BA_RI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240000 | 0.10516 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.075 | 236.5 | 0 | 1 | 11 | 1.1287 | 1.0212 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0.10516 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00768 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
517002 | NMD_BA_RIA 220.00 | 517060 | BA_RIA_G6 11.000 | 1 | T6_NMD_BA_RI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240000 | 0.10516 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.075 | 236.5 | 0 | 1 | 11 | 1.1287 | 1.0212 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0.10516 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00768 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
517002 | NMD_BA_RIA 220.00 | 517070 | BA_RIA_G7 11.000 | 1 | T7_NMD_BA_RI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240000 | 0.10516 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.075 | 236.5 | 0 | 1 | 11 | 1.1287 | 1.0212 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0.10516 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00768 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
128811 | NM_HAIPHONG 110.00 | 128874 | T7_NM_HPHONG6.8000 | 1 | T7_NM_HAIPHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 245919 | 0.10799 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.8 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245919 | 0.10799 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007869 | 0.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
166912 | ND_CAM_PHA 220.00 | 166934 | ND_CPHA 6.0000 | 1 | T3_CAM_PHA_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 455000.1 | 0.1104 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.1 | 220 | 0 | 1 | 6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000.1 | 0.1104 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01456 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
572202 | MYSONHLV 220.00 | 572210 | MYSONHLV 22.000 | 1 | T1_MYSONHLV_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 231711 | 0.12023 | 50 | 50 | 50 | 36000 | 0.00367 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.0454 | 230 | 0 | 1 | 22 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231711 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007415 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
577401 | DMT_VHAO6 110.00 | 577410 | DMT_VINHHAO623.000 | 1 | T1_VINHHAO6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.12023 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005596 | 0.19228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
903702 | DMT_SREPOK1 220.00 | 903710 | DMT_SREPOK1 22.000 | 1 | T1_MTSREPOK1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 50 | 50 | 50 | 28000 | 0.00227 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.05 | 230 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006645 | 0.19225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
903802 | DMT_QUA_MINH220.00 | 903810 | DMT_QUA_MINH22.000 | 1 | T1_MTQMINH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 50 | 50 | 50 | 28000 | 0.00227 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.05 | 230 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.006645 | 0.19225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
338821 | XM_DUYENHA2T110.00 | 338829 | XM_DUYEHA_2T6.3000 | 2 | T2_XM_DUYEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 258215 | 0.12088 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258215 | 0.12088 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008263 | 0.19324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
571802 | BIM3 220.00 | 571810 | DMT_BIM3 35.000 | 1 | T1_BIM3_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 221746 | 0.12447 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.0477 | 225 | 0 | 1 | 35 | 1.0585 | 0.98693 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221746 | 0.12447 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007096 | 0.19903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
439001 | TDUC 110.00 | 439040 | TH_DUC_G4 11.000 | 1 | T4_TDUC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
439001 | TDUC 110.00 | 439050 | TH_DUC_G5 11.000 | 1 | T5_TDUC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
607010 | CAN_THO_G1 11.000 | 607011 | TRA NOC 110.00 | 1 | T1_TRANOC_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
607011 | TRA NOC 110.00 | 607020 | CAN_THO_G2 11.000 | 1 | T2_TRANOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
607021 | TRANOC 110.00 | 607030 | CAN_THO_G3 11.000 | 1 | T3_TRANOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
607021 | TRANOC 110.00 | 607070 | CAN_THO_G4 11.000 | 1 | T4_TRANOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.12717 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.12717 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008131 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
570610 | DMT_GELEX 23.000 | 570611 | GELEX 110.00 | 1 | T1_GELEX_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 163946 | 0.12832 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163946 | 0.12832 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005246 | 0.20524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
101611 | BAC_TH_LONG 110.00 | 101614 | B_TH_LONG_T123.000 | 1 | T1_THANG_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.13662 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004547 | 0.21855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
101621 | BAC_TH_LONG 110.00 | 101625 | B_TH_LONG_T223.000 | 2 | T2_THANG_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 142087 | 0.13662 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142087 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004547 | 0.21855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
101621 | BAC_TH_LONG 110.00 | 101644 | B_TH_LONG_T423.000 | 4 | T4_THANG_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 224060 | 0.13662 | 50 | 50 | 50 | 22000 | 0.005 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224060 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00717 | 0.21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
101611 | BAC_TH_LONG 110.00 | 101634 | B_TH_LONG_T323.000 | 3 | T3_THANG_LON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 224060 | 0.13673 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224060 | 0.13673 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00717 | 0.21865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
210410 | BATHUOC_H12 13.800 | 210411 | NM_BATHUOC2 110.00 | 1 | T1_NM_BATHUO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 225000 | 0.22002 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0.22002 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0072 | 0.35195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
210411 | NM_BATHUOC2 110.00 | 210430 | BATHUOC_H34 13.800 | 1 | T2_NM_BATHUO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 225000 | 0.23007 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0.23007 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0072 | 0.36804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
903102 | BANTUASHA 220.00 | 903110 | B_TUASHA_H1 13.800 | 1 | T1_BANTUASHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 232815 | 0.13673 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232815 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007161 | 0.21436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.13673 | 0.13673
903102 | BANTUASHA 220.00 | 903120 | B_TUASHA_H2 13.800 | 1 | T2_BANTUASHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 232815 | 0.13673 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232815 | 0.13673 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.007161 | 0.21436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
128911 | NOMURA 110.00 | 128914 | NOMURA 23.000 | 1 | T1_NOMURA_1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 49183.9 | 0.12208 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49183.9 | 0.12209 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001093 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2186 | 0.12208
128911 | NOMURA 110.00 | 128924 | NOMURA_T2 23.000 | 2 | T2_NOMURA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 49183.9 | 0.12208 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49183.9 | 0.12209 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001093 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
913501 | PLEIKRONG 110.00 | 913510 | PLEIKRONG_H113.800 | 1 | T1_PLEIKRONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 644396 | 0.12766 | 60 | 60 | 60 | 31800 | 0.0027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.0716 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396 | 0.12766 | YNd11 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01432 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
913501 | PLEIKRONG 110.00 | 913520 | PLEIKRONG_H213.800 | 1 | T2_PLEIKRONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 644396 | 0.12766 | 60 | 60 | 60 | 31800 | 0.0027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.0716 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396 | 0.12766 | YNd11 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.01432 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
525521 | THEPM_NAM_T2110.00 | 525524 | THEPM_NAM_T222.000 | 2 | T2_THEPM_NAM | 1 | 1 | 1 | 525524 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 181000 | 0.1459 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 0.1459 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004022 | 0.19449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
835102 | SONG_BUNG_2 220.00 | 835110 | SONGBUNG2_H113.800 | 1 | T1_SONG_BUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.007286 | 0.2186 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00729 | 0.2186 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005829 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
835102 | SONG_BUNG_2 220.00 | 835120 | SONGBUNG2_H213.800 | 2 | T2_SONG_BUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Zpu (system base) | Y pu (system base) | 0.007286 | 0.2186 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00729 | 0.2186 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005829 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
166311 | HA_LAM_T1 110.00 | 166314 | HA_LAM_T1 6.3000 | 1 | T1_HA_LAM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 27247.9 | 0.065469 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27247.9 | 0.06547 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000549 | 0.083134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.18909 | 0.065469
166321 | HA_LAM_T2 110.00 | 166324 | HA_LAM_T2 6.3000 | 2 | T2_HA_LAM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 27247.9 | 0.065469 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27247.9 | 0.06547 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000549 | 0.083134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
234610 | THAC_BA_H1 10.500 | 234611 | THAC_BA 110.00 | 1 | T1_THAC_BA_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 189336 | 0.10088 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189336 | 0.10088 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003816 | 0.12805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
372421 | QUE_VO 110.00 | 372424 | QUEVO2T 23.000 | 2 | T2_QUE_VO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229011 | 0.10318 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229011 | 0.10318 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004616 | 0.13094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
373011 | CHAUKHE2_C11110.00 | 373015 | CHAUKHE2_T1 38.500 | 1 | T1_CHAU_KHE_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 209163 | 0.10973 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.1709 | 0.92 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209163 | 0.10974 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004216 | 0.13928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
234611 | THAC_BA 110.00 | 234620 | THAC_BA_H2 10.500 | 2 | T2_THAC_BA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 174876 | 0.11094 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174876 | 0.11094 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003525 | 0.14083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
234611 | THAC_BA 110.00 | 234630 | THAC_BA_H3 10.500 | 3 | T3_THAC_BA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 197730 | 0.11094 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197730 | 0.11094 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003985 | 0.14082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
826501 | NGU HANH SON110.00 | 826514 | NHS_220_T1 22.000 | 1 | T1_NHS_220_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206724 | 0.11148 | 63 | 63 | 63 | 27800 | 0.00225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.0466 | 1.0443 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206724 | 0.11148 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004167 | 0.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
574601 | DMTECOSEIDO 110.00 | 574610 | DMT_ECOSEIDO23.000 | 1 | T1_ECOSEIDOT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 235624 | 0.11334 | 63 | 63 | 63 | 35700 | 0.00289 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235624 | 0.11334 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004749 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
824501 | HOA_KHANH 110.00 | 824524 | H_KHANH_T2 24.000 | 1 | T2_HOA_KHANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206813 | 0.11345 | 63 | 63 | 63 | 27800 | 0.00225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206813 | 0.11345 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004169 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
872801 | DMT_XUANTHO2110.00 | 872810 | DMT_XUANTHO223.000 | 1 | T1_XUANTHO2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240280 | 0.11367 | 63 | 63 | 63 | 20000 | 0.002 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240280 | 0.11367 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004843 | 0.14426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
827001 | AN_DON 110.00 | 827024 | AN DON_T2 24.000 | 1 | T2_AN_DON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 110248 | 0.11411 | 63 | 63 | 63 | 13400 | 0.00108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110248 | 0.11411 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002222 | 0.14488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
128421 | BAC_SONGCAM 110.00 | 128424 | BAC_SONGCAM 23.000 | 2 | T2_BAC_SONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 234990 | 0.11476 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234990 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004737 | 0.14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
154311 | VIET_TRI_220110.00 | 154341 | SVC_VTRI 23.000 | 1 | T4_VTRI_TQ_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 130982 | 0.11476 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130982 | 0.11476 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00264 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
222511 | THEPSEN_LI 110.00 | 222525 | THEPSEN_LI2T38.500 | 2 | T2_THEP_SHEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207796 | 0.11476 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207796 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004188 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
222521 | THEPSEN_LI 110.00 | 222539 | THEPSEN_LI3T38.500 | 3 | T3_THEP_SHEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207796 | 0.11476 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 38.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207796 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004188 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
128411 | BAC_SCAM 110.00 | 128415 | B_SONGCAM 23.000 | 1 | T1_BAC_SONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 235121 | 0.11487 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235121 | 0.11487 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004739 | 0.14579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
102211 | VAN_TRI_C11 110.00 | 102234 | VANTRI_T3 23.000 | 3 | T3_VAN_TRI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 218595 | 0.11585 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218595 | 0.11586 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004406 | 0.14705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
834001 | DN_DNGOC 110.00 | 834014 | DN_DNGOC_T1 24.000 | 2 | T1_DN_DNGOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 202823 | 0.11596 | 63 | 63 | 63 | 27500 | 0.0017 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202823 | 0.11597 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004088 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
127911 | DINH_VU 110.00 | 127934 | DINH_VU_T3 23.000 | 3 | T3_DINH_VU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 200036 | 0.12001 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200036 | 0.12001 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004032 | 0.15234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
102511 | LINH_DAM_C11110.00 | 102514 | LINHDAM_T1 23.000 | 1 | T1_LINH_DAM_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 226246 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226246 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00456 | 0.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
294610 | DMT_CAMHOA 23.000 | 294611 | DMT_CAMHOA 110.00 | 1 | T1_CAMHOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
532010 | DMT_TTC1 23.000 | 532011 | DMT_TTC1C11 110.00 | 1 | T1_TTC1_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
532020 | DMT_TTC2 23.000 | 532021 | DMT_TTC1C12 110.00 | 2 | T2_TTC2_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
575301 | DMT_VTAN2 110.00 | 575310 | DMT_VINHTAN223.000 | 1 | T1_VINHTAN2D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
578001 | HAMPHU2_DMT 110.00 | 578010 | DMT_HAMPHU2 23.000 | 2 | T2_HAMPHU2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
578801 | THUANMINH2 110.00 | 578810 | THUANMINH2 23.000 | 1 | T1_THUANMINH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
580401 | DHUE1_DMT 110.00 | 580410 | DMT_DUCHUE1 23.000 | 1 | T1 _DHUE1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
823001 | HOA KHANH2 110.00 | 823015 | H KHANH2_T1 23.000 | 1 | T1_HOAKHANH2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
823001 | HOA KHANH2 110.00 | 823025 | H_KHANH2_T2 23.000 | 1 | T2_HOAKHANH2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
825001 | XUAN_HA 110.00 | 825024 | XUANHA_T2 22.000 | 1 | T2_XUAN_HA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.002 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
825501 | LIEN_TRI 110.00 | 825525 | LIEN_TRI_T2 24.000 | 1 | T2_LIEN_TRI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
848101 | DMT B_NGUYEN110.00 | 848110 | DMT_BI_NGUYE23.000 | 1 | T1_B_NGUYEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
900901 | DMT_KRONG_PA110.00 | 900910 | DMT_KRONG_PA23.000 | 1 | T1_DMTKRPA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12023 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12023 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
575901 | DMT_BINHAN 110.00 | 575910 | DMT_BINHAN 23.000 | 1 | T1_BINHAN_DM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 252914 | 0.12077 | 63 | 63 | 63 | 33999.99 | 0.00276 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252914 | 0.12077 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005098 | 0.15328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
867002 | SKAK_220 220.00 | 867020 | SKAK_S2 10.500 | 1 | T2_SKAK__2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | Y pu (system base) | 69000.01 | 0.1215 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000.01 | 0.1215 | YNd11 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0043 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
826001 | CAU_DO 110.00 | 826014 | CAU_DO_T1 24.000 | 1 | T1_CAU_DO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 201807 | 0.12165 | 63 | 63 | 63 | 27600 | 0.0016 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201807 | 0.12165 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004068 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
582901 | SOLARPARK 110.00 | 582910 | MT_SOLAR_P1 22.000 | 1 | T1_SLPRK1_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240455 | 0.12238 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240455 | 0.12238 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004847 | 0.15533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
582901 | SOLARPARK 110.00 | 582920 | MT_SOLAR_P2 22.000 | 1 | T1_SLPRK2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 240455 | 0.12238 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240455 | 0.12238 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004847 | 0.15533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
105311 | N_CAP_L_BIEN110.00 | 105344 | LONGBIEN_T4 23.000 | 4 | T4_LONG_BIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 224060 | 0.12351 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224060 | 0.12351 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004516 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
105311 | N_CAP_L_BIEN110.00 | 105354 | LONGBIEN_T5 23.000 | 5 | T5_LONG_BIEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 224060 | 0.12351 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224060 | 0.12351 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004516 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
824501 | HOA_KHANH 110.00 | 824514 | HKHANH_T1 23.000 | 1 | T1_HOA_KHANH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 261953 | 0.12351 | 63 | 63 | 63 | 31900 | 0.00258 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261953 | 0.12351 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00528 | 0.15674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
825501 | LIEN_TRI 110.00 | 825515 | LIEN_TRI_T1 24.000 | 1 | T1_LIEN_TRI_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 261953 | 0.12351 | 63 | 63 | 63 | 21900 | 0.00177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261953 | 0.12351 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00528 | 0.15674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
576402 | DMTHONGPHONG220.00 | 576410 | DMT_HPHONG1A22.000 | 1 | T1_H_PHONG1A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 211840 | 0.1239 | 63 | 63 | 63 | 31900 | 0.00258 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.05 | 220 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211840 | 0.1239 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00427 | 0.15727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
103411 | BACANKHANH 110.00 | 103424 | BACANKHANH 23.000 | 2 | T2_BAC_AN_KH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 244826 | 0.12416 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244826 | 0.12416 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004935 | 0.15759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
832511 | NGU HANH SON110.00 | 832524 | NHS_T2 24.000 | 1 | T2_N_H_SON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206201 | 0.12515 | 63 | 63 | 63 | 27500 | 0.00223 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206201 | 0.12515 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004156 | 0.15886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
916401 | DMT_CUJUT 110.00 | 916410 | DMT_CUJUT 23.000 | 1 | T1_MTCUJUT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 205053 | 0.12547 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205053 | 0.12547 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004133 | 0.15928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
576201 | HAMKIEMDMT 110.00 | 576210 | DMT_HAM_KIEM23.000 | 1 | T1_HAMKIEM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12569 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.00227 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12569 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
917701 | T1_HOA_PHU 110.00 | 917703 | T1_HOA_PHU 36.000 | 1 | T1_HOA_PHU_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12569 | 63 | 63 | 63 | 28000 | 0.0016 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 36 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12569 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
103411 | BACANKHANH 110.00 | 103414 | T1_BACANKHAN22.000 | 1 | T1_BACANKHAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 204321 | 0.1258 | 63 | 63 | 63 | 26760 | 0.00217 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204321 | 0.1258 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004118 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
882501 | NH_TRANG 110.00 | 882534 | NH_TRANG_T3 22.000 | 1 | T3_NHTRANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206354 | 0.12602 | 63 | 63 | 63 | 27500 | 0.00223 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206354 | 0.12602 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004159 | 0.15997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
827001 | AN_DON 110.00 | 827014 | AN DON_T1 24.000 | 1 | T1_AN_DON_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 205818 | 0.12657 | 63 | 63 | 63 | 27800 | 0.00225 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.045 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205818 | 0.12657 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004149 | 0.16067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
309411 | GT_LAOCAI2T 110.00 | 309424 | THE_LAOCAI2T10.500 | 2 | T2_GT_TANG_L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272151 | 0.12689 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272151 | 0.12689 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005486 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
309414 | THE_LAOCAI1T10.500 | 309421 | GT_LAOCAI1T 110.00 | 1 | T1_GT_TANG_L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272151 | 0.12689 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272151 | 0.12689 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005486 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
825001 | XUAN_HA 110.00 | 825014 | XUANHA_T1 22.000 | 1 | T1_XUANHA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 205049 | 0.127 | 63 | 63 | 63 | 11000 | 0.00086 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205049 | 0.127 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004133 | 0.16122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
872701 | DMT_XUANTHO1110.00 | 872710 | DMT_XUANTHO123.000 | 1 | T1_XUANTHO1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 204802 | 0.12722 | 63 | 63 | 63 | 27100 | 0.0022 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204802 | 0.12722 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004128 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
199011 | T.HOAPHAT 110.00 | 199014 | T_HOAPHAT 6.3000 | 1 | T1_THEP_HOA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 260445 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 6 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260445 | 0.12733 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00525 | 0.16161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
199021 | T_HOAPHAT 110.00 | 199024 | T_HOAPHAT 6.3000 | 2 | T2_THEP_HOA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 260445 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 6 | 1 | 6.3 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260445 | 0.12733 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00525 | 0.16161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
636301 | SAOMAI_DMT 110.00 | 636310 | DMT_SAO_MAI 23.000 | 1 | T1_SAOMAI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 204649 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 26500 | 0.00215 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204649 | 0.12733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004125 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
636301 | SAOMAI_DMT 110.00 | 636320 | DMT_SAO_MAI 23.000 | 1 | T2_SAOMAI_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 204649 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 26500 | 0.00215 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204649 | 0.12733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004125 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
835001 | TAM_KY 110.00 | 835014 | TAM_KY_T1 22.000 | 1 | T1_TAM_KY_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 204645 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 26520 | 0.00215 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204645 | 0.12733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004125 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
881701 | TT NHATRANG 110.00 | 881714 | TTNHATRANG 23.000 | 1 | T1_TTNHATRAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 205862 | 0.12733 | 63 | 63 | 63 | 25200 | 0.00204 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205862 | 0.12733 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004149 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
817001 | HUE_2 110.00 | 817014 | HUE2_T1 22.000 | 1 | T1_HUE2_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 206026 | 0.12821 | 63 | 63 | 63 | 27500 | 0.00223 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 115 | 0 | 1.0909 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206026 | 0.12821 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004153 | 0.16275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
809601 | DMT LIG 110.00 | 809610 | DMT_LIGQTRI 23.000 | 1 | T1_LIG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 226716 | 0.12832 | 63 | 63 | 63 | 27800 | 0.00225 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226716 | 0.12832 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00457 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
534110 | DMTHTG 22.000 | 534111 | HTG_C11 110.00 | 1 | T1_HTG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12908 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 22 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12908 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.16386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
534120 | HCG_DMT 22.000 | 534121 | HTG_C12 110.00 | 2 | T2_HCG_1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.12908 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 22 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.12908 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.16386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
882101 | DMT_CAMLAM 110.00 | 882110 | CAMLAMVN 24.000 | 1 | T1_DMT_CAMLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 230290 | 0.12974 | 63 | 63 | 63 | 38300 | 0.0031 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230290 | 0.12974 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004642 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
882101 | DMT_CAMLAM 110.00 | 882120 | KN_CAMLAM 24.000 | 1 | T1_DMT_KNCAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 230290 | 0.12974 | 63 | 63 | 63 | 38300 | 0.0031 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230290 | 0.12974 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004642 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
865410 | DMT_FUJIWARA23.000 | 865411 | DMT_FUJIWARA110.00 | 1 | T1_FUJIWARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 269932 | 0.13006 | 63 | 63 | 63 | 26800 | 0.00217 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269932 | 0.13006 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005441 | 0.16507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
571902 | HACOMSOLAR 220.00 | 571910 | DMT_HACOM 23.000 | 2 | T2_HACOMSOLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 276136 | 0.13075 | 63 | 63 | 63 | 35000 | 0.00283 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 225 | 0 | 1 | 23 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276136 | 0.13075 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005566 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
572302 | DMT_THNAM12 220.00 | 572310 | DMT TH_NAM1223.000 | 1 | T1_THUANNAM1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 276136 | 0.13075 | 63 | 63 | 63 | 35000 | 0.00283 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 225 | 0 | 1 | 23 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276136 | 0.13075 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005566 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
329312 | TD_NHOQUE2 220.00 | 329710 | NHO_QUE2_H1 10.500 | 1 | T1_TD_NHOQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229525 | 0.13116 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229525 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004626 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
210310 | CUA_DAT_H1 13.800 | 210311 | CUA_DAT 110.00 | 1 | T1_CUA_DAT_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 261221 | 0.13127 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261221 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005265 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
210311 | CUA_DAT 110.00 | 210320 | CUA_DAT_H2 13.800 | 2 | T2_CUA_DAT_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 261221 | 0.13127 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261221 | 0.13127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005265 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
309810 | BAC_HA_H1 13.500 | 309812 | BAC_HA 220.00 | 1 | T1_BAC_HA_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 426271 | 0.13138 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0193 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426271 | 0.13138 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008592 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
309812 | BAC_HA 220.00 | 309820 | BAC_HA_H2 13.500 | 1 | T2_BAC_HA_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 426271 | 0.13138 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0193 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426271 | 0.13138 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.008592 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
582901 | SOLARPARK 110.00 | 582930 | MT_SOLAR_P3 22.000 | 3 | T3_SOLAR_P3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 262810 | 0.13378 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262810 | 0.13378 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005297 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
582901 | SOLARPARK 110.00 | 582940 | MT_SOLAR_P4 22.000 | 4 | T3_SOLAR_P4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 262810 | 0.13378 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1 | 115 | 0 | 1.0455 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262810 | 0.13378 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005297 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
589901 | EUROPLASTT1 110.00 | 589910 | DMT_EUROPLAS23.000 | 1 | T1_EUROPLAST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 253461 | 0.13498 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253461 | 0.13498 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005109 | 0.17133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
103011 | CAU_DIEN 110.00 | 103014 | CAU_DIEN_T1 23.000 | 1 | T1_CAU_DIEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 235121 | 0.14089 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235121 | 0.14089 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004739 | 0.17884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
103021 | CAU_DIEN 110.00 | 103024 | CAU_DIEN_T2 23.000 | 2 | T2_CAU_DIEN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 235121 | 0.14089 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235121 | 0.14089 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004739 | 0.17884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
882201 | DMT_DLMT 110.00 | 882210 | DMT_DLMT 23.000 | 1 | T1_DMT_MT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 225435 | 0.14121 | 63 | 63 | 63 | 25600 | 0.00207 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 23 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225435 | 0.14121 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004544 | 0.17925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
102611 | NAM_TLONG 110.00 | 102614 | NAM_TLONG_T123.000 | 1 | T1_CIPUCHA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229995 | 0.14537 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229995 | 0.14537 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004636 | 0.18453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
102621 | NAM_TLONG2 110.00 | 102624 | NAM_TLONG_2T23.000 | 2 | T2_CIPUCHA_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229995 | 0.14537 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229995 | 0.14537 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004636 | 0.18453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
262410 | KHE_BO_H1 13.800 | 262412 | KHE_BO 220.00 | 1 | T1_KHE_BO_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 262314 | 0.1469 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262314 | 0.1469 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005287 | 0.18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
262412 | KHE_BO 220.00 | 262420 | KHE_BO_H2 13.800 | 1 | T2_KHE_BO_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 262314 | 0.1469 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262314 | 0.1469 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005287 | 0.18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
911201 | TAN MAI KT 110.00 | 911215 | TAN MAI KT 24.000 | 1 | T1_TANMAIKT_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 476275 | 0.17214 | 63 | 63 | 63 | 27400 | 0.00222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 24 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476275 | 0.17214 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0.00929 | 0.21859 | 0.0096 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
208811 | THAN_HOA 110.00 | 208814 | TH_HOA1T 23.000 | 1 | T1_THANH_HOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 708663 | 0.1822 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708663 | 0.1822 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014284 | 0.23092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
208821 | TH_HOA_C21 110.00 | 208824 | THAN_HOA 23.000 | 2 | T2_THANH_HOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 708663 | 0.1822 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708663 | 0.1822 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.014284 | 0.23092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
165911 | TEXHONG 110.00 | 165914 | TEXHONG 23.000 | 1 | T1_TEXHONG_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207665 | 0.18909 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207665 | 0.18909 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004186 | 0.24007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
329510 | NHO_QUE3_H1 13.800 | 329512 | TD_NHOQUE3 220.00 | 1 | T1_TD_NHOQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 183620 | 0.11782 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183620 | 0.11782 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003477 | 0.14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.13378 | 0.11782
329512 | TD_NHOQUE3 220.00 | 329520 | NHO_QUE3_H2 13.800 | 1 | T2_TD_NHOQUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 183620 | 0.11782 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183620 | 0.11782 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003477 | 0.14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
915002 | SESAN3A 220.00 | 915010 | SESAN3A_H1 13.800 | 1 | T1_SESAN3A_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 259035 | 0.13378 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259035 | 0.13378 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004905 | 0.16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
915002 | SESAN3A 220.00 | 915020 | SESAN3A_H2 13.800 | 2 | T2_SESAN3A_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 259035 | 0.13378 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259035 | 0.13378 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004905 | 0.16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
178910 | CAO_NGAN_S1 10.500 | 178911 | CAONGAN 110.00 | 1 | T1_CAONGAN_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.11476 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001554 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.15083 | 0.11476
178911 | CAONGAN 110.00 | 178920 | CAO_NGAN_S2 10.500 | 2 | T2_CAONGAN_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 109298 | 0.11476 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109298 | 0.11476 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001554 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
244210 | NA_DUONG_S1 6.3000 | 244211 | NA_DUONG 110.00 | 1 | T1_NA_DUONG_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 389810 | 0.12438 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389810 | 0.12438 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005544 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
244211 | NA_DUONG 110.00 | 244220 | NA_DUONG_S2 6.3000 | 1 | T2_NA_DUONG_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 389810 | 0.12438 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 6.3 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389810 | 0.12438 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.005544 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
550001 | SUNSTEEL T1 110.00 | 550014 | SUNSTEEL_T1 22.000 | 1 | T1_SUNSTEEL_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 207228 | 0.13116 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 22 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207228 | 0.13116 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002947 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
179410 | AN_KHANH_S1 10.500 | 179411 | ND_AN_KHANH 110.00 | 1 | T1_ND_AN_KHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 911542 | 0.1317 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911542 | 0.1317 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012964 | 0.13988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
179411 | ND_AN_KHANH 110.00 | 179420 | AN_KHANH_S2 10.500 | 2 | T2_ND_AN_KHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 911542 | 0.1317 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911542 | 0.1317 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.012964 | 0.13988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
844601 | DAK_RINH 110.00 | 844610 | DAKRINH_H1 13.800 | 1 | T1_DAK_RINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 232320 | 0.1452 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232320 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003304 | 0.15485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
844601 | DAK_RINH 110.00 | 844620 | DAKRINH_H2 13.800 | 1 | T2_DAK_RINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 232320 | 0.1452 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232320 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003304 | 0.15485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
915700 | SESAN4A_H13 10.500 | 915702 | SESAN4A 220.00 | 1 | T1_SESAN4A_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 300568 | 0.15083 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300568 | 0.15083 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004275 | 0.16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
210810 | TRUNGSON_H1 13.800 | 210812 | TD_TRUNGSON 220.00 | 1 | T1_TD_TRUNGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272697 | 0.14209 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1.1 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272697 | 0.14209 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00368 | 0.14758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.14209 | 0.14209
210812 | TD_TRUNGSON 220.00 | 210820 | TRUNGSON_H2 13.800 | 1 | T2_TD_TRUNGS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272697 | 0.14209 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1.1 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272697 | 0.14209 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00368 | 0.14758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
210812 | TD_TRUNGSON 220.00 | 210830 | TRUNGSON_H3 13.800 | 1 | T3_TD_TRUNGS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272697 | 0.14209 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1.1 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272697 | 0.14209 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00368 | 0.14758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
210812 | TD_TRUNGSON 220.00 | 210840 | TRUNGSON_H4 13.800 | 1 | T4_TD_TRUNGS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 272697 | 0.14209 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1.1 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272697 | 0.14209 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00368 | 0.14758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
517002 | NMD_BA_RIA 220.00 | 517090 | BA_RIA_S9 11.000 | 1 | T9_NMD_BA_RI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 239356 | 0.13596 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 1.068 | 241 | 0 | 1 | 11 | 1.1502 | 1.0407 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239356 | 0.13596 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002992 | 0.13593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.13596 | 0.13596
439001 | TDUC 110.00 | 439020 | TH_DUC_S2 13.800 | 1 | T2_TDUC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 369244 | 0.12608 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369244 | 0.12608 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004089 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.12608 | 0.12608
439001 | TDUC 110.00 | 439030 | TH_DUC_S3 13.800 | 1 | T3_TDUC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 369244 | 0.12608 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369244 | 0.12608 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.004089 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
517000 | BA_RIA_S10 11.000 | 517021 | GASBRIA_C12 110.00 | 1 | T1_GASBRIA__ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 254100 | 0.11616 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254100 | 0.11616 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002749 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.11616 | 0.11616
552001 | THACMO 110.00 | 552010 | THAC_MO_H1 13.800 | 1 | T1_THACMO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 329893.9 | 0.10503 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329893.9 | 0.10503 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003408 | 0.095419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.10503 | 0.10503
552001 | THACMO 110.00 | 552020 | THAC_MO_H2 13.800 | 1 | T2_THACMO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 329893.9 | 0.10503 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329893.9 | 0.10503 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003408 | 0.095419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
552001 | THACMO 110.00 | 552030 | THAC_MO_H3 13.800 | 1 | T3_THAC_MO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 289166 | 0.1406 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 31900.01 | 0.00184 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88.5 | 1.063 | 121 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289166 | 0.1406 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002954 | 0.12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0.1406 | 0.1406
926302 | DONGNAI5 220.00 | 926310 | DONGNAI5_H1 13.800 | 1 | T1_DONGNAI5_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 277769 | 0.1246 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277769 | 0.1246 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002743 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.1387 | 0.1246
926302 | DONGNAI5 220.00 | 926320 | DONGNAI5_H2 13.800 | 1 | T2_DONGNAI5_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 277747 | 0.1246 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277747 | 0.1246 | YNd1 |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002743 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
662102 | DMT_TNAM_TVI220.00 | 662110 | DMT_TRNAMTV 33.000 | 1 | T1_TRNAMTV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 393591.1 | 0.13848 | 90 | 90 | 90 | 44400 | 0.00252 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1.05 | 230 | 0 | 1 | 33 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393591.1 | 0.13848 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003887 | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
662102 | DMT_TNAM_TVI220.00 | 662120 | DMT_TRNAMTV 33.000 | 2 | T2_TRNAMTV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 394826 | 0.1387 | 90 | 90 | 90 | 44000 | 0.00249 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1.05 | 230 | 0 | 1 | 33 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394826 | 0.1387 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0039 | 0.12323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
835402 | SONG BUNG 4 220.00 | 835410 | S_BUNG4_H1 13.800 | 1 | T1_SONGBUNG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 592480 | 0.23838 | 92 | 92 | 92 | 10900 | 0.0006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592480 | 0.23838 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0056 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0.23838 | 0.23838
835402 | SONG BUNG 4 220.00 | 835420 | S_BUNG4_H2 13.800 | 1 | T2_SONGBUNG4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 592480 | 0.23838 | 92 | 92 | 92 | 10900 | 0.0006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592480 | 0.23838 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.0056 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
496510 | VEDAN_S1 13.200 | 496521 | VE DAN 110.00 | 1 | T1_VEDAN_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 246000 | 0.12 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93.75 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0.12 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002239 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0.12 | 0.12
866002 | TD AN KHE 220.00 | 866010 | AN_KHE_H1 13.800 | 1 | T1_TDANKHE_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 288797 | 0.11979 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288797 | 0.11979 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00256 | 0.10084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.13662 | 0.11979
866002 | TD AN KHE 220.00 | 866020 | AN_KHE_H2 13.800 | 1 | T2_TDANKHE_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 288797 | 0.11979 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288797 | 0.11979 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00256 | 0.10084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
559002 | DA NHIM 220.00 | 559050 | DA_NHIM_H5 13.800 | 1 | T5_DANHIM_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 360682 | 0.13662 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360682 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003197 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
839002 | DAK MI 4A 220.00 | 839010 | DAKMI4A _H1 13.800 | 1 | T1_DAKMI4A_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 211972 | 0.13116 | 96 | 96 | 96 | 54599.99 | 0.00247 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211972 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00184 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.13116 | 0.13116
839002 | DAK MI 4A 220.00 | 839020 | DAKMI4A _H2 13.800 | 1 | T2_DAKMI4A_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 211972 | 0.13116 | 96 | 96 | 96 | 54599.99 | 0.00247 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211972 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00184 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
166611 | MODUONG_SAT1110.00 | 166614 | MODUONG_SAT 11.500 | 1 | T1_MODUONG_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 408000 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 11.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 0.1 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003264 | 0.079933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.12437 | 0.1
571602 | BIM2 220.00 | 571610 | DMT_BIM2 35.000 | 1 | T1_BIM2_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 430939.9 | 0.12437 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0477 | 225 | 0 | 1 | 35 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430939.9 | 0.12437 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003448 | 0.099433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
571602 | BIM2 220.00 | 571620 | DMT_BIM2 35.000 | 1 | T2_BIM2_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 430939.9 | 0.12437 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0477 | 225 | 0 | 1 | 35 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430939.9 | 0.12437 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003448 | 0.099433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
525511 | THEPM_NAM_T1110.00 | 525515 | THEPM_NAM_T133.000 | 1 | T1_THEPM_NAM | 1 | 1 | 1 | 525515 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 310000 | 0.1353 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 33 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0.1353 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00248 | 0.10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 503034 | NTRCHC_T3 23.000 | 3 | T3_NMDFORMOS | 1 | 1 | 1 | 503034 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 338822 | 0.13662 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338822 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002711 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 503044 | NTRCH_T4 23.000 | 4 | T4_NMDFORMOS | 1 | 1 | 1 | 503034 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 338822 | 0.13662 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338822 | 0.13662 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002711 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 503074 | NTRCHC_T7 23.000 | 7 | T7_NMDFORMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229525 | 0.13662 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229525 | 0.13662 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001836 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 503084 | NTRCH_T8 23.000 | 8 | T8_NMDFORMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 229525 | 0.13662 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 23 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229525 | 0.13662 |  |  | 3 - No series path, ground winding 2 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001836 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
815002 | A LUOI 220.00 | 815010 | A_LUOI_H1 13.800 | 1 | T1_ALUOI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 429998 | 0.14012 | 100 | 100 | 100 | 43700 | 0.00298 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429998 | 0.14012 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00344 | 0.11204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
815002 | A LUOI 220.00 | 815020 | A_LUOI_H2 13.800 | 1 | T2_ALUOI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 429998 | 0.14012 | 100 | 100 | 100 | 43700 | 0.00298 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429998 | 0.14012 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00344 | 0.11204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
844201 | THEP_HOAPHAT110.00 | 844225 | THEP_HOAPHAT35.000 | 1 | T2_THEP_HOAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 429277 | 0.14471 | 100 | 100 | 100 | 39300 | 0.00201 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429277 | 0.14471 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003434 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
844201 | THEP_HOAPHAT110.00 | 844245 | THEP_HOAPHAT35.000 | 1 | T4_THEP_HOAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 429277 | 0.14471 | 100 | 100 | 100 | 39300 | 0.00201 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429277 | 0.14471 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003434 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
844201 | THEP_HOAPHAT110.00 | 844215 | THEP_HOAPHAT35.000 | 1 | T1_THEP_HOAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 426260 | 0.14526 | 100 | 100 | 100 | 39400 | 0.00201 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426260 | 0.14526 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00341 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
844201 | THEP_HOAPHAT110.00 | 844235 | THEP_HOAPHAT35.000 | 1 | T3_THEP_HOAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 426260 | 0.14526 | 100 | 100 | 100 | 39400 | 0.00201 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 35 | 1.2129 | 0.87797 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426260 | 0.14526 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00341 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
574102 | DA MI 220.00 | 574110 | DA_MI_H1 13.800 | 1 | T1_DAMI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 502769 | 0.15313 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502769 | 0.15313 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003791 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.15313 | 0.12001
574102 | DA MI 220.00 | 574120 | DA_MI_H2 13.800 | 1 | T2_DAMI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 502769 | 0.15313 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502769 | 0.15313 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.003791 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
916302 | DONGNAI3 220.00 | 916310 | DONGNAI3_H1 17.750 | 1 | T1_DONGNAI3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 304492 | 0.12088 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 17.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304492 | 0.12088 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002168 | 0.091207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0.13345 | 0.12088
916302 | DONGNAI3 220.00 | 916320 | DONGNAI3_H2 17.750 | 1 | T2_DONGNAI3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 304492 | 0.12088 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 17.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304492 | 0.12088 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002168 | 0.091207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
210510 | HUA_NA_H1 13.800 | 210512 | TD_HUANA 220.00 | 1 | T1_TD_HUANA_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 326242 | 0.13345 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326242 | 0.13345 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002323 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
210512 | TD_HUANA 220.00 | 210520 | HUA_NA_H2 13.800 | 1 | T2_TD_HUANA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 326242 | 0.13345 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326242 | 0.13345 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002323 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
515011 | POSCO_T1 110.00 | 515014 | POSCO_T1 22.000 | 1 | T1_POSCO_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 274670 | 0.13 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274670 | 0.13 |  |  | 1 - Series path, no ground path |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001816 | 0.094528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.13 | 0.13
846102 | S_TRANH 220.00 | 846110 | S_TRANH2_H1 13.800 | 1 | T1_S_TRANH_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 312044 | 0.12001 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312044 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001734 | 0.079987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.18 | 0.12001
846102 | S_TRANH 220.00 | 846120 | S_TRANH2_H2 13.800 | 1 | T2_S_TRANH_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 312044 | 0.12001 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312044 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001734 | 0.079987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
515521 | POS_VINA_T2 110.00 | 515524 | POS_VINA_T2 22.000 | 2 | T2_POS_VINA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 403000 | 0.18 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403000 | 0.18 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002239 | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
824002 | NM_AVUONG 220.00 | 824010 | A_VUONG_H1 13.800 | 1 | T1_NM_AVUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 369426.1 | 0.13892 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369426.1 | 0.13892 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001922 | 0.089603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.13892 | 0.1228
824002 | NM_AVUONG 220.00 | 824020 | A_VUONG_H2 13.800 | 2 | T2_NM_AVUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 369426.1 | 0.13892 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369426.1 | 0.13892 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001922 | 0.089603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
573502 | DMT_TRUNGNAM220.00 | 573510 | DMT_TRUNGNAM33.000 | 1 | T1_MTTNAM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 440940.1 | 0.1228 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0583 | 225 | 0 | 1 | 33 | 1.1866 | 0.85889 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440940.1 | 0.1228 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002258 | 0.078558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.18116 | 0.1228
573502 | DMT_TRUNGNAM220.00 | 573520 | DMT_TRUNGNAM33.000 | 1 | T2_MTTNAM_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 440940.1 | 0.1228 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0583 | 225 | 0 | 1 | 33 | 1.1866 | 0.85889 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440940.1 | 0.1228 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002258 | 0.078558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
281810 | N_CHIEN1_H1 15.750 | 283012 | NAM_CHIEN_1 220.00 | 1 | T1_NAM_CHIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 310002 | 0.12499 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310002 | 0.12499 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001587 | 0.07998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
281820 | N_CHIEN1_H2 15.750 | 283012 | NAM_CHIEN_1 220.00 | 1 | T2_NAM_CHIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 310002 | 0.12499 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310002 | 0.12499 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001587 | 0.07998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
498002 | TRIAN 220.00 | 498010 | TRI_AN_H1 13.800 | 1 | T1_TRI_AN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459800 | 0.1331 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459800 | 0.1331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002354 | 0.085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
498002 | TRIAN 220.00 | 498020 | TRI_AN_H2 13.800 | 1 | T2_TRI_AN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459800 | 0.1331 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459800 | 0.1331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002354 | 0.085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
498002 | TRIAN 220.00 | 498030 | TRI_AN_H3 13.800 | 1 | T3_TRI_AN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459800 | 0.1331 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459800 | 0.1331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002354 | 0.085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
498002 | TRIAN 220.00 | 498040 | TRI_AN_H4 13.800 | 1 | T4_TRI_AN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459800 | 0.1331 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459800 | 0.1331 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002354 | 0.085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
199712 | PHA_LAI 220.00 | 199730 | PHA_LAI_S3 10.500 | 3 | T3_PHA_LAI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 471900 | 0.13915 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471900 | 0.13915 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002416 | 0.089023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
199712 | PHA_LAI 220.00 | 199740 | PHA_LAI_S4 10.500 | 4 | T4_PHA_LAI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 471900 | 0.13915 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0725 | 242 | 0 | 1 | 10.5 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471900 | 0.13915 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002416 | 0.089023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
576402 | DMTHONGPHONG220.00 | 576420 | DMT_HPHONG1A22.000 | 2 | T2_H_PHONG1A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 363179 | 0.14405 | 125 | 125 | 125 | 54450 | 0.00222 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363179 | 0.14405 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001859 | 0.092176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
576402 | DMTHONGPHONG220.00 | 576430 | DMT_HPHONG1B22.000 | 3 | T3_H_PHONG1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 363961 | 0.14449 | 125 | 125 | 125 | 54700 | 0.00223 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.05 | 230 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363961 | 0.14449 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001863 | 0.092456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
874802 | DMT_HOAHOI 220.00 | 874810 | DMT_HOA_HOI 22.000 | 1 | T1_HOAHOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 456096 | 0.18116 | 125 | 125 | 125 | 55000 | 0.00224 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0583 | 225 | 0 | 1 | 22 | 1.1866 | 0.85889 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456096 | 0.18116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002335 | 0.11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
874802 | DMT_HOAHOI 220.00 | 874820 | DMT_HOA_HOI 22.000 | 2 | T2_HOAHOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 456096 | 0.18116 | 125 | 125 | 125 | 55000 | 0.00224 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 1.0583 | 225 | 0 | 1 | 22 | 1.1866 | 0.85889 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456096 | 0.18116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002335 | 0.11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
895202 | SREPOK 3 220.00 | 895210 | SREPOK3_H1 13.800 | 1 | T1_SEREPOK3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 331750.9 | 0.14274 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331750.9 | 0.14274 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00157 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.14274 | 0.12001
895202 | SREPOK 3 220.00 | 895220 | SREPOK3_H2 13.800 | 1 | T2_SEREPOK3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 331750.9 | 0.14274 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331750.9 | 0.14274 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00157 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
915202 | SE_SAN4 220.00 | 915210 | SESAN4_H1 15.750 | 1 | T1_SE_SAN4_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 193052 | 0.12001 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193052 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000686 | 0.064001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.1731 | 0.12001
915202 | SE_SAN4 220.00 | 915220 | SESAN4_H2 15.750 | 1 | T2_SE_SAN4_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 193052 | 0.12001 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193052 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000686 | 0.064001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
915202 | SE_SAN4 220.00 | 915230 | SESAN4_H3 15.750 | 1 | T3_SE_SAN4_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 193052 | 0.12001 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193052 | 0.12001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000686 | 0.064001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
432001 | HPHUOC 110.00 | 432010 | H_PHUOC_S1 13.800 | 1 | T1_HPHUOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 523808.1 | 0.12624 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523808.1 | 0.12624 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001862 | 0.067302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
432001 | HPHUOC 110.00 | 432020 | H_PHUOC_S2 13.800 | 1 | T2_HPHUOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 523808.1 | 0.12624 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523808.1 | 0.12624 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001862 | 0.067302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
432001 | HPHUOC 110.00 | 432030 | H_PHUOC_S3 13.800 | 1 | T3_HPHUOC_1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 523808.1 | 0.12624 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523808.1 | 0.12624 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001862 | 0.067302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
292712 | FORMOSA_HT 220.00 | 292740 | FORMOSA_G4 13.800 | 1 | T4_FORMOSA_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 524999.9 | 0.13 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1 | 220 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524999.9 | 0.13 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001867 | 0.069308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
292712 | FORMOSA_HT 220.00 | 292750 | FORMOSA_G5 13.800 | 1 | T5_FORMOSA_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 524999.9 | 0.13 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1 | 220 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524999.9 | 0.13 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001867 | 0.069308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
874602 | S_BA HA 220.00 | 874610 | S_BAHA_H1 13.800 | 1 | T1_S_BAHA_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 338396 | 0.13651 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338396 | 0.13651 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001203 | 0.072797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
874602 | S_BA HA 220.00 | 874620 | S_BAHA_H2 13.800 | 1 | T2_S_BAHA_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 338396 | 0.13651 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338396 | 0.13651 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001203 | 0.072797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
188510 | SON_DONG_S1 10.500 | 188512 | SON_DONG 220.00 | 1 | T1_SON_DONG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 446512.1 | 0.13781 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.05 | 231 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446512.1 | 0.13781 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001588 | 0.073483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
188512 | SON_DONG 220.00 | 188520 | SON_DONG_S2 10.500 | 2 | T2_SON_DONG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 446512.1 | 0.13781 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.05 | 231 | 0 | 1 | 10.5 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446512.1 | 0.13781 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001588 | 0.073483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
392510 | BAN_CHAT_H1 13.500 | 392522 | BAN_CHAT 220.00 | 1 | T1_BAN_CHAT_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459804.1 | 0.15127 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0455 | 230 | 0 | 1.0222 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459804.1 | 0.15127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001635 | 0.08066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
392520 | BAN_CHAT_H2 13.500 | 392522 | BAN_CHAT 220.00 | 1 | T2_BAN_CHAT_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 459804.1 | 0.15127 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.0455 | 230 | 0 | 1.0222 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459804.1 | 0.15127 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001635 | 0.08066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
250810 | T_QUANG_H1 13.800 | 250812 | TD_TQUANG 220.00 | 1 | T1_TD_TQUANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 468270 | 0.15415 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468270 | 0.15415 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002081 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
250812 | TD_TQUANG 220.00 | 250820 | T_QUANG_H2 13.800 | 2 | T2_TD_TQUANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 468270 | 0.15415 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468270 | 0.15415 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002081 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
250812 | TD_TQUANG 220.00 | 250830 | T_QUANG_H3 13.800 | 3 | T3_TD_TQUANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 468270 | 0.15415 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468270 | 0.15415 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.002081 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
515511 | POS_VINA_T1 110.00 | 515513 | POS_VINA_T1 33.000 | 1 | T1_POS_VINA_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 472000.1 | 0.1731 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.063 | 110 | 0 | 1 | 33 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472000.1 | 0.1731 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001678 | 0.092305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
929002 | XEKAMAN_3 220.00 | 929010 | XEKAMAN3_H1 15.750 | 1 | T1_XEKAMAN3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 460284 | 0.1452 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154.5 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460284 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001543 | 0.075169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0.1452 | 0.097603
929002 | XEKAMAN_3 220.00 | 929020 | XEKAMAN3_H2 15.750 | 1 | T2_XEKAMAN3_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 460284 | 0.1452 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154.5 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.155 | 1.045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460284 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001543 | 0.075169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5
903202 | BKUOP 220.00 | 903210 | B_KUOP_H1 13.800 | 1 | T1_BKUOP_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 326701 | 0.097603 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326701 | 0.0976 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00096 | 0.047313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.097603 | 0.097603
903202 | BKUOP 220.00 | 903220 | B_KUOP_H2 13.800 | 1 | T2_BKUOP_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 326701 | 0.097603 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326701 | 0.0976 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00096 | 0.047313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
520512 | PHUMY21 C21 220.00 | 520550 | PHU_MY21_G5 10.500 | 1 | T5_PHUMY21_2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 600951 | 0.15629 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600951 | 0.15629 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00157 | 0.071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.15629 | 0.15629
520512 | PHUMY21 C21 220.00 | 520550 | PHU_MY21_G5 10.500 | 2 | T5_14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 600951 | 0.15629 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600951 | 0.15629 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00157 | 0.071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
520522 | PHUMY21 C22 220.00 | 520540 | PHU_MY21_G4 10.500 | 1 | T4_PHUMY21_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 600951 | 0.15629 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 10.5 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600951 | 0.15629 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00157 | 0.071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
914002 | SE_SAN_3 220.00 | 914010 | SESAN3_H1 13.800 | 1 | T1_SE_SAN3_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 579582.9 | 0.14001 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579582.9 | 0.14001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00148 | 0.063264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.15302 | 0.14001
914002 | SE_SAN_3 220.00 | 914020 | SESAN3_H2 13.800 | 1 | T2_SE_SAN3_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 579582.9 | 0.14001 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579582.9 | 0.14001 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00148 | 0.063264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
574002 | HTHUAN 220.00 | 574010 | H_THUAN_H1 13.800 | 1 | T1_HTHUAN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 661249.9 | 0.15302 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661249.9 | 0.15302 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001689 | 0.069139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
574002 | HTHUAN 220.00 | 574020 | H_THUAN_H2 13.800 | 1 | T2_HTHUAN_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 661249.9 | 0.15302 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 13.8 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661249.9 | 0.15302 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001689 | 0.069139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
929502 | XEKAMAN1 220.00 | 930010 | XEKMAN_11 15.750 | 1 | T1_XEKAMAN1_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 522986 | 0.13075 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 8000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0739 | 0.97159 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522986 | 0.13075 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001614 | 0.072619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.15319 | 0.13075
929502 | XEKAMAN1 220.00 | 930020 | XEKMAN_12 15.750 | 1 | T2_XEKAMAN1_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 522986 | 0.13075 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 8000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0739 | 0.97159 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522986 | 0.13075 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001614 | 0.072619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
574210 | DAI_NINH_H1 13.800 | 574222 | DAININH_C22 220.00 | 1 | T1_DAININH_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 156090 | 0.15319 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156090 | 0.15319 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000385 | 0.068082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
574220 | DAI_NINH_H2 13.800 | 574222 | DAININH_C22 220.00 | 2 | T2_DAININH_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 156090 | 0.15319 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 1.1 | 242 | 0 | 1 | 13.8 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156090 | 0.15319 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000385 | 0.068082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
262210 | BAN_VE_H1 15.750 | 262212 | BAN_VE 220.00 | 1 | T1_BAN_VE_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 468886 | 0.13662 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 189 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468886 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001313 | 0.072275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.13662 | 0.13662
262212 | BAN_VE 220.00 | 262220 | BAN_VE_H2 15.750 | 2 | T2_BAN_VE_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 468886 | 0.13662 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 189 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468886 | 0.13662 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001313 | 0.072275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
520520 | PHU_MY21_G2 15.750 | 520522 | PHUMY21 C22 220.00 | 1 | T2_PHUMY21_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 627565 | 0.14755 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 195 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627565 | 0.14755 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00132 | 0.06052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.14755 | 0.14755
916602 | DONG NAI 4 220.00 | 916610 | DONGNAI4_H1 15.750 | 1 | T1_DONGNAI4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 640003 | 0.17324 | 200 | 200 | 200 | 109300 | 0.00377 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 17.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640003 | 0.17324 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00128 | 0.069283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.17422 | 0.13
916602 | DONG NAI 4 220.00 | 916620 | DONGNAI4_H2 15.750 | 1 | T2_DONGNAI4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 640002.1 | 0.17422 | 200 | 200 | 200 | 109300 | 0.00472 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 17.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640002.1 | 0.17422 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00128 | 0.069676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
520522 | PHUMY21 C22 220.00 | 520560 | PHU_MY21_S6 15.800 | 1 | T6_PHUMY21_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 924504 | 0.17203 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 210 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924504 | 0.17203 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001677 | 0.065515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.17203 | 0.17203
70000 | PHU_MY_4 500.00 | 522010 | PHU_MY4_G1 15.750 | 1 | T1_PHU_MY_4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 623928.1 | 0.16095 | 215 | 215 | 215 | 99199.99 | 0.00235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215 | 1.02 | 510 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1475 | 0.8925 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623928.1 | 0.16095 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00108 | 0.059879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0.1881 | 0.16095
70000 | PHU_MY_4 500.00 | 522020 | PHU_MY4_G2 15.750 | 1 | T2_PHU_MY_4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 623928.1 | 0.16095 | 215 | 215 | 215 | 99199.99 | 0.00235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215 | 1.02 | 510 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1475 | 0.8925 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623928.1 | 0.16095 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00108 | 0.059879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
70000 | PHU_MY_4 500.00 | 522030 | PHU_MY4_S3 15.750 | 1 | T3_PHU_MY_4_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 623928.1 | 0.16095 | 215 | 215 | 215 | 99199.99 | 0.00235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215 | 1.02 | 510 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1475 | 0.8925 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623928.1 | 0.16095 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00108 | 0.059879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
520512 | PHUMY21 C21 220.00 | 520530 | PHU_MY21_S3 15.800 | 1 | T3_PHUMY21_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1010460 | 0.1881 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1631 | 0.92784 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010460 | 0.1881 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001749 | 0.069969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
45000 | YALI 500.00 | 898110 | YALI_H1 15.750 | 1 | T1_YALI_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 630410 | 0.13015 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630410 | 0.13015 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001351 | 0.06024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.13015 | 0.13015
45000 | YALI 500.00 | 898120 | YALI_H2 15.750 | 1 | T2_YALI_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 630410 | 0.13015 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630410 | 0.13015 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001351 | 0.06024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
45000 | YALI 500.00 | 898130 | YALI_H3 15.750 | 1 | T3_YALI_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 630410 | 0.13015 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630410 | 0.13015 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001351 | 0.06024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
45000 | YALI 500.00 | 898140 | YALI_H4 15.750 | 1 | T4_YALI_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 630410 | 0.13015 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630410 | 0.13015 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001351 | 0.06024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
292710 | FORMOSA_S1 13.800 | 292712 | FORMOSA_HT 220.00 | 1 | T1_FORMOSA_H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 770000 | 0.13 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1 | 220 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0.13 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001273 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.15848 | 0.13
292712 | FORMOSA_HT 220.00 | 292720 | FORMOSA_S2 13.800 | 1 | T2_FORMOSA_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 770000 | 0.13 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1 | 220 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0.13 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001273 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
292712 | FORMOSA_HT 220.00 | 292730 | FORMOSA_S3 13.800 | 1 | T3_FORMOSA_H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 770000 | 0.13 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1 | 220 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0.13 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001273 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
503012 | NHTRACH C21 220.00 | 503030 | FORMOSA_S3 13.800 | 9 | T9_NHTRACH_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 382540.9 | 0.13116 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1.0455 | 230 | 0 | 0.9565 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382540.9 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000632 | 0.047689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
503010 | FORMOSA_S1 13.200 | 503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 1 | T5_NMDFORMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 844870 | 0.15848 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844870 | 0.15848 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001396 | 0.057613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
503011 | NMD FORMOSA 110.00 | 503020 | FORMOSA_S2 13.200 | 2 | T6_NMDFORMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 844870 | 0.15848 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | 1.063 | 115 | 0 | 1 | 13.2 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844870 | 0.15848 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001396 | 0.057613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
509010 | N_TRACH1_G1 15.000 | 509012 | NMD_NTR_C21 220.00 | 1 | T1_NMD_NTR__ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 901805 | 0.2139 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 231 | 1.0355 | 225 | 0 | 1 | 15 | 1.1506 | 0.89489 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901805 | 0.2139 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001352 | 0.074066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0.2139 | 0.2139
509020 | N_TRACH1_G2 15.000 | 509022 | NMDNHTRHC22 220.00 | 1 | T2_NMDNHTRH_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 901805 | 0.2139 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 231 | 1.0355 | 225 | 0 | 1 | 15 | 1.1506 | 0.89489 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901805 | 0.2139 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001352 | 0.074066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
509022 | NMDNHTRHC22 220.00 | 509030 | N_TRACH1_S3 15.000 | 1 | T3_NMDNHTRH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 901805 | 0.2139 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 231 | 1.0355 | 225 | 0 | 1 | 15 | 1.1506 | 0.89489 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901805 | 0.2139 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001352 | 0.074066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
520510 | PHU_MY21_G1 15.750 | 520512 | PHUMY21 C21 220.00 | 1 | T1_PHUMY21_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 760470 | 0.15597 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 235 | 1.0324 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760470 | 0.15597 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.001206 | 0.058127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0.15597 | 0.15597
166010 | MAO_KHE_S1 15.750 | 166012 | MAO_KHE 220.00 | 1 | T1_MAO_KHE_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 631740.1 | 0.15848 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631740.1 | 0.15848 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000809 | 0.050708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.15848 | 0.15848
166012 | MAO_KHE 220.00 | 166020 | MAO_KHE_S2 15.750 | 1 | T2_MAO_KHE_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 631740.1 | 0.15848 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631740.1 | 0.15848 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000809 | 0.050708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
68000 | PHU_MY_3 500.00 | 531220 | PHU_MY3_G2 15.750 | 1 | T2_PHU_MY3_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 701995 | 0.14013 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 1 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1294 | 0.89124 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701995 | 0.14013 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000624 | 0.037362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.15435 | 0.14013
509012 | NMD_NTR_C21 220.00 | 509050 | N_TRACH2_G5 20.000 | 1 | T1_402 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 846002.1 | 0.14644 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846002.1 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000752 | 0.039042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
509012 | NMD_NTR_C21 220.00 | 509060 | N_TRACH2_G6 20.000 | 1 | T2_NMD_NTR__ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 846002.1 | 0.14644 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846002.1 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000752 | 0.039042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
67000 | PHU_MY_3 500.00 | 531210 | PHU_MY3_G1 15.750 | 1 | T1_PHU_MY3_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 771750.1 | 0.15435 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 1 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1294 | 0.89124 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771750.1 | 0.15435 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000686 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
67000 | PHU_MY_3 500.00 | 531230 | PHU_MY3_S3 15.750 | 1 | T3_PHU_MY3_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 771750.1 | 0.15435 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 1 | 525 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1681 | 0.81375 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771750.1 | 0.15435 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000686 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
520010 | PHU_MY1_G1 15.000 | 520012 | PHUMY1_C21 220.00 | 1 | T1_PHUMY1__2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 772105.1 | 0.14504 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | 1.0503 | 234 | 0 | 1 | 15 | 1.1434 | 0.8775 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772105.1 | 0.14504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000664 | 0.038036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0.14504 | 0.14504
520012 | PHUMY1_C21 220.00 | 520020 | PHU_MY1_G2 15.000 | 1 | T2_PHUMY1__2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 772105.1 | 0.14504 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | 1.0503 | 234 | 0 | 1 | 15 | 1.1434 | 0.8775 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772105.1 | 0.14504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000664 | 0.038036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
520012 | PHUMY1_C21 220.00 | 520030 | PHU_MY1_G3 15.000 | 1 | T3_PHUMY1__2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 772105.1 | 0.14504 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | 1.0503 | 234 | 0 | 1 | 15 | 1.1434 | 0.8775 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772105.1 | 0.14504 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000664 | 0.038036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305
509022 | NMDNHTRHC22 220.00 | 509040 | N_TRACH2_S4 20.000 | 1 | T3_75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 851148 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851148 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000704 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0.14644 | 0.14644
682002 | NMD CAMAU 1 220.00 | 682010 | CA_MAU1_S1 20.000 | 1 | T1_NMDCAMAU1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
682002 | NMD CAMAU 1 220.00 | 682020 | CA_MAU1_G2 20.000 | 2 | T2_NMDCAMAU1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
682002 | NMD CAMAU 1 220.00 | 682030 | CA_MAU1_G3 20.000 | 3 | T3_NMDCAMAU1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
683002 | NMD CAMAU 2 220.00 | 683040 | CA_MAU2_S4 20.000 | 4 | T4_NMDCAMAU2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
683002 | NMD CAMAU 2 220.00 | 683050 | CA_MAU2_G5 20.000 | 5 | T5_NMDCAMAU2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
683002 | NMD CAMAU 2 220.00 | 683060 | CA_MAU2_G6 20.000 | 6 | T6_NMDCAMAU2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866063.9 | 0.14644 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | 1.0483 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866063.9 | 0.14644 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000716 | 0.037662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
392810 | HUOIQUANG_H115.750 | 392812 | HUOI_QUANG 220.00 | 1 | T1_HUOI_QUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 967283.1 | 0.13116 | 315 | 315 | 315 | 165000 | 0.00267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967283.1 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000975 | 0.041626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.1452 | 0.13116
392812 | HUOI_QUANG 220.00 | 392820 | HUOIQUANG_H215.750 | 2 | T2_HUOI_QUAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 967283.1 | 0.13116 | 315 | 315 | 315 | 165000 | 0.00267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.0455 | 230 | 0 | 1 | 15.75 | 1.0977 | 0.99318 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967283.1 | 0.13116 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000975 | 0.041626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300710 | HOA_BINH_H1 15.750 | 300712 | HOA_BINH 220.00 | 1 | T1_HOA_BINH_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300720 | HOA_BINH_H2 15.750 | 2 | T2_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300730 | HOA_BINH_H3 15.750 | 3 | T3_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300740 | HOA_BINH_H4 15.750 | 4 | T4_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300750 | HOA_BINH_H5 15.750 | 5 | T5_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300760 | HOA_BINH_H6 15.750 | 6 | T6_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300770 | HOA_BINH_H7 15.750 | 7 | T7_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
300712 | HOA_BINH 220.00 | 300780 | HOA_BINH_H8 15.800 | 8 | T8_HOA_BINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 447700.1 | 0.1452 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | 1.001 | 242 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447700.1 | 0.1452 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000451 | 0.046093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
66000 | PHU_MY_22 500.00 | 523110 | PHU_MY22_G1 15.750 | 1 | T1_PHU_MY22_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 720000.1 | 0.1353 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 0.9875 | 500 | 0 | 1 | 15.75 | 1.125 | 0.875 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000.1 | 0.1353 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00047 | 0.030922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.17389 | 0.1353
66000 | PHU_MY_22 500.00 | 523120 | PHU_MY22_G2 15.750 | 1 | T2_PHU_MY22_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 720000.1 | 0.1353 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 0.9875 | 500 | 0 | 1 | 15.75 | 1.125 | 0.875 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000.1 | 0.1353 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00047 | 0.030922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
66000 | PHU_MY_22 500.00 | 523130 | PHU_MY22_S3 15.750 | 1 | T3_PHU_MY22_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 720000.1 | 0.1353 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 0.9875 | 500 | 0 | 1 | 15.75 | 1.125 | 0.875 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000.1 | 0.1353 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00047 | 0.030922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
128810 | H_PHONG_S1 21.000 | 128812 | ND_HAIPHONG 220.00 | 1 | T1_ND_HAIPHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 796256 | 0.17389 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 1.0522 | 235 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.90795 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796256 | 0.17389 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00052 | 0.039743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
128812 | ND_HAIPHONG 220.00 | 128820 | H_PHONG_S2 21.000 | 1 | T2_ND_HAIPHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 796256 | 0.17389 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 1.0522 | 235 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.90795 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796256 | 0.17389 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00052 | 0.039743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
128812 | ND_HAIPHONG 220.00 | 128830 | H_PHONG_S3 21.000 | 1 | T3_ND_HAIPHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 798709.1 | 0.17389 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 1.0522 | 235 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.90795 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798709.1 | 0.17389 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000522 | 0.039743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
128812 | ND_HAIPHONG 220.00 | 128840 | H_PHONG_S4 21.000 | 1 | T4_ND_HAIPHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 798709.1 | 0.17389 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | 1.0522 | 235 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.90795 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798709.1 | 0.17389 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000522 | 0.039743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
224102 | NDTHAIBINH1 220.00 | 224110 | THAIBINH1_S121.000 | 1 | T1_NDTHBINH1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 897000.1 | 0.145 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.045 | 220 | 0 | 1 | 21 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897000.1 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000576 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0.16295 | 0.145
224102 | NDTHAIBINH1 220.00 | 224120 | THAIBINH1_S221.000 | 1 | T2_NDTHBINH1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 897000.1 | 0.145 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1 | 220 | 0 | 1 | 21 | 1.15 | 0.85 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897000.1 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000576 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
199722 | PHA_LAI2 220.00 | 199750 | PHA_LAI_S5 19.000 | 5 | T5_PHA_LAI2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 330750 | 0.15986 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.0369 | 231 | 0 | 1 | 19 | 1.1812 | 0.91875 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330750 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000212 | 0.036229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
199722 | PHA_LAI2 220.00 | 199760 | PHA_LAI_S6 19.000 | 6 | T6_PHA_LAI2_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 330750 | 0.15986 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.0369 | 231 | 0 | 1 | 19 | 1.1812 | 0.91875 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330750 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000212 | 0.036229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
210610 | NGHI_SON_S1 21.000 | 210612 | ND_NGHI_SON 220.00 | 1 | T1_ND_NGHI_S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 975713.1 | 0.15986 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.05 | 231 | 0 | 1 | 21 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975713.1 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000626 | 0.036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
210612 | ND_NGHI_SON 220.00 | 210620 | NGHI_SON_S2 21.000 | 1 | T2_ND_NGHI_S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 975713.1 | 0.15986 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.05 | 231 | 0 | 1 | 21 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975713.1 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000626 | 0.036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
164210 | UBI_MR_S7 19.000 | 164212 | UONG_BI 220.00 | 7 | T7_UONG_BI_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 982328 | 0.16295 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.0342 | 231 | 0 | 1 | 19 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982328 | 0.16295 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000631 | 0.036924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
164212 | UONG_BI 220.00 | 164220 | UBI_MR_S8 19.000 | 8 | T8_UONG_BI_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 982328 | 0.16295 | 353 | 353 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | 1.0028 | 231 | 0 | 1 | 19 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982328 | 0.16295 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000631 | 0.036924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353
28000 | THANG_LONG 500.00 | 167510 | THANGLONG_S120.000 | 1 | T1_TH_LONG_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 694000 | 0.145 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1 | 500 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000428 | 0.032219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.17545 | 0.145
28000 | THANG_LONG 500.00 | 167520 | THANGLONG_S220.000 | 1 | T2_TH_LONG_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 694000 | 0.145 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1 | 500 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000428 | 0.032219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
166810 | Q_NINH_S1 20.000 | 166822 | QUANG_NINH 220.00 | 1 | T1_QUANG_NIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 563860.1 | 0.17533 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1.045 | 242 | 0 | 1 | 20 | 1.21 | 0.99 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563860.1 | 0.17533 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000348 | 0.03896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
26000 | ND_QNINH 500.00 | 166820 | Q_NINH_S2 20.000 | 1 | T2_ND_QNINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 725758 | 0.17545 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1.023 | 550 | 0 | 1 | 20 | 1.21 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725758 | 0.17545 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000448 | 0.038986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
26000 | ND_QNINH 500.00 | 166830 | Q_NINH_S3 20.000 | 1 | T3_ND_QNINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 725758 | 0.17545 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1.023 | 550 | 0 | 1 | 20 | 1.21 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725758 | 0.17545 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000448 | 0.038986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
26000 | ND_QNINH 500.00 | 166840 | Q_NINH_S4 20.000 | 1 | T4_ND_QNINH_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 725758 | 0.17545 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 1.012 | 550 | 0 | 1 | 20 | 1.21 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725758 | 0.17545 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000448 | 0.038986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
612002 | OMON 220.00 | 612010 | OMON1_S1 16.000 | 1 | T1_OMON_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1047380 | 0.15986 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 389 | 1.0658 | 231 | 0 | 0.9575 | 15.52 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047380 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000554 | 0.032872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0.15986 | 0.15986
612002 | OMON 220.00 | 612020 | OMON1_S2 16.000 | 2 | T2_OMON_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1047380 | 0.15986 | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 389 | 1.0658 | 231 | 0 | 0.97 | 15.52 | 1.2075 | 0.8925 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047380 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000554 | 0.032872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389
166910 | CAM_PHA_S1 20.000 | 166912 | ND_CAM_PHA 220.00 | 1 | T1_CAM_PHA_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866999.9 | 0.1445 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400 | 1.0375 | 220 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866999.9 | 0.1445 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000434 | 0.028897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.1445 | 0.1445
166912 | ND_CAM_PHA 220.00 | 166920 | CAM_PHA_S2 20.000 | 1 | T2_CAM_PHA_2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 866999.9 | 0.1445 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 400 | 1.0375 | 220 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866999.9 | 0.1445 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000434 | 0.028897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
520012 | PHUMY1_C21 220.00 | 520040 | PHU_MY1_S4 23.000 | 1 | T4_PHUMY1__2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1315280 | 0.16642 | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 464 | 1.0503 | 234 | 0 | 1 | 23 | 1.1434 | 0.8775 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315280 | 0.16642 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000489 | 0.028688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0.16642 | 0.16642
11000 | TD_LAI_CHAU 500.00 | 392610 | LAICHAU_H1 18.000 | 1 | T1_TD_LAI_CH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 950001.9 | 0.14002 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950001.9 | 0.14002 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000348 | 0.023983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0.16529 | 0.14002
11000 | TD_LAI_CHAU 500.00 | 392620 | LAICHAU_H2 18.000 | 2 | T2_TD_LAI_CH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 950001.9 | 0.14002 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950001.9 | 0.14002 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000348 | 0.023983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
11000 | TD_LAI_CHAU 500.00 | 392630 | LAICHAU_H3 18.000 | 3 | T3_TD_LAI_CH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 950001.9 | 0.14002 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950001.9 | 0.14002 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000348 | 0.023983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280710 | SON_LA_H1 18.000 | 1 | T1_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280720 | SON_LA_H2 18.000 | 2 | T2_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280730 | SON_LA_H3 18.000 | 3 | T3_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280740 | SON_LA_H4 18.000 | 4 | T4_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280750 | SON_LA_H5 18.000 | 5 | T5_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
13000 | TD_SON_LA 500.00 | 280760 | SON_LA_H6 18.000 | 6 | T6_TD_SON_LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1093680 | 0.16529 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | 1.0237 | 525 | 0 | 1 | 18 | 1.1025 | 0.9975 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093680 | 0.16529 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000401 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467
27000 | ND_MDUONG 500.00 | 166610 | M_DUONG1_S1 21.000 | 1 | T1_ND_MDUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1752980 | 0.15986 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 660 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.87158 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752980 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000402 | 0.024218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0.15986 | 0.15986
27000 | ND_MDUONG 500.00 | 166620 | M_DUONG1_S2 21.000 | 1 | T2_ND_MDUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1752980 | 0.15986 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 660 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 21 | 1.2284 | 0.87158 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752980 | 0.15986 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000402 | 0.024218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
202010 | HDUONG_S1 20.000 | 202012 | ND_HAI_DUONG220.00 | 1 | T1 _5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1500000 | 0.145 | 720 | 720 | 720 | 200000 | 0.00158 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1 | 220 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000231 | 0.016109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.18581 | 0.145
202012 | ND_HAI_DUONG220.00 | 202020 | HDUONG_S2 20.000 | 2 | T2 _4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1500000 | 0.145 | 720 | 720 | 720 | 200000 | 0.00158 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1 | 220 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0.145 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000231 | 0.016109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
27000 | ND_MDUONG 500.00 | 166630 | M_DUONG2_S1 23.000 | 1 | T1_ND_MDUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1488370 | 0.14819 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 23 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488370 | 0.14819 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00023 | 0.016464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
27000 | ND_MDUONG 500.00 | 166640 | M_DUONG2_S2 23.000 | 2 | T2_ND_MDUONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1488370 | 0.14819 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 23 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488370 | 0.14819 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00023 | 0.016464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
292810 | V_ANG1_S1 26.000 | 292812 | VUNG_ANG500 220.00 | 1 | T1_VUNG_ANG_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1608640 | 0.18581 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 26 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608640 | 0.18581 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000248 | 0.020644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
292812 | VUNG_ANG500 220.00 | 292820 | V_ANG1_S2 26.000 | 2 | T2_VUNG_ANG_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1608640 | 0.18581 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | 1.0716 | 230 | 0 | 1 | 26 | 1.15 | 0.94091 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608640 | 0.18581 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000248 | 0.020644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
50400 | VINH_TAN_4 500.00 | 575210 | VINHTAN4_S1 23.500 | 1 | T1_VINH_TAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1730920 | 0.15435 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 23.5 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730920 | 0.15435 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00026 | 0.016913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0.18743 | 0.15435
50400 | VINH_TAN_4 500.00 | 575220 | VINHTAN4_S2 23.500 | 1 | T2_VINH_TAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1730920 | 0.15435 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 23.5 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730920 | 0.15435 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00026 | 0.016913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
50400 | VINH_TAN_4 500.00 | 575230 | V_TAN_4MR_S323.500 | 1 | T3_VINHTAN_4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1730920 | 0.15435 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 23.5 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730920 | 0.15435 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00026 | 0.016913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
80000 | SONG_HAU 500.00 | 624510 | T1_SHAU 22.000 | 1 | T1_S_HAU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1873150 | 0.18743 | 730 | 730 | 730 | 238000 | 0.00166 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | 1 | 525 | 0 | 1 | 22 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873150 | 0.18743 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000281 | 0.020538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
80000 | SONG_HAU 500.00 | 624520 | T2_SHAU 22.000 | 2 | T2_S_HAU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1873150 | 0.18743 | 730 | 730 | 730 | 238000 | 0.00166 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | 1 | 525 | 0 | 1 | 22 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873150 | 0.18743 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000281 | 0.020538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
575002 | VINH_TAN2 220.00 | 575010 | VINHTAN2_S1 20.000 | 1 | T1_VINH_TAN2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1568960 | 0.13598 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.0381 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.1761 | 0.86932 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568960 | 0.13598 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000223 | 0.014502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.20385 | 0.13598
575002 | VINH_TAN2 220.00 | 575020 | VINHTAN2_S2 20.000 | 1 | T2_VINH_TAN2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1568960 | 0.13598 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.0381 | 225 | 0 | 1 | 20 | 1.1761 | 0.86932 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568960 | 0.13598 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000223 | 0.014502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
662602 | ND_DUYENHAI 220.00 | 662610 | DUYENHAI1_S122.000 | 1 | T1_ND_DUYENH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1412060 | 0.14058 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 22 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412060 | 0.14058 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000201 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
662602 | ND_DUYENHAI 220.00 | 662620 | DUYENHAI1_S222.000 | 2 | T2_ND_DUYENH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1412060 | 0.14058 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.0227 | 225 | 0 | 1 | 22 | 1.125 | 0.92045 | 1.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412060 | 0.14058 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000201 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
79000 | DUYEN_HAI 500.00 | 662320 | DUYENHAI3_S222.000 | 2 | T2_DUYEN_HAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1477000 | 0.1971 | 750 | 750 | 750 | 197000 | 0.00134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1 | 500 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477000 | 0.1971 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00021 | 0.021023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
79000 | DUYEN_HAI 500.00 | 662330 | D_HAI_3_MR_S22.000 | 1 | T3_DHAI3MR_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1477000 | 0.1971 | 750 | 750 | 750 | 197000 | 0.00134 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1 | 500 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477000 | 0.1971 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00021 | 0.021023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
79000 | DUYEN_HAI 500.00 | 662310 | DUYENHAI3_S122.000 | 1 | T1_DUYEN_HAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1480000 | 0.1976 | 750 | 750 | 750 | 197000 | 0.00134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1 | 500 | 0 | 1 | 22 | 1.15 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 0.1976 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.00021 | 0.021076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
50000 | ND_VINH_TAN 500.00 | 574810 | VINHTAN_1_S122.000 | 1 | T1_VINH_TAN_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1464120 | 0.20385 | 750 | 750 | 750 | 256600 | 0.00174 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 22 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464120 | 0.20385 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000208 | 0.021743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
50000 | ND_VINH_TAN 500.00 | 574820 | VINHTAN_1_S222.000 | 1 | T2_VI_TAN1_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | None | 0 | Turns ratio (pu on bus base kV) | Load loss & ¦Z¦ | No load loss & exc. I | 1464120 | 0.20385 | 750 | 750 | 750 | 256600 | 0.00174 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | 1.05 | 525 | 0 | 1 | 22 | 1.155 | 0.945 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464120 | 0.20385 |  |  | 2 - No series path, ground winding 1 |  | Z pu (system base) | Z pu (system base) | 0 | 0 | 0.000208 | 0.021743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | [55 empty] | 0

## Tong hop
Rate (MVA) | Specified X (pu)-min | Specified X (pu)-max
0 | 0.0001 | 0.0001
2.5 | 0.0847 | 0.0847
4 | 0.11476 | 0.11476
5 | 1.7255 | 1.7255
5.6 | 0.08712 | 0.08712
5.7 | 1.5947 | 1.5947
6.3 | 0.0756 | 0.11476
7 | 0.095089 | 0.095635
7.5 | 0.0933 | 0.0933
8 | 0.11323 | 0.14399
8.5 | 0.11476 | 0.11476
9.6 | 0.090785 | 0.090785
10 | 0.065032 | 1.0022
10.6 | 0.11531 | 0.13444
11 | 0.11575 | 0.92118
12 | 0.11476 | 0.12003
12.5 | 0.065578 | 0.66331
14 | 0.11432 | 0.12055
15 | 0.11 | 0.12705
16 | 0.057928 | 0.18777
16.5 | 0.105 | 0.66331
17 | 0.11083 | 0.11083
17.5 | 0.10504 | 0.142
18 | 0.063174 | 0.1422
20 | 0.1013 | 0.50501
21 | 0.12548 | 0.12548
22 | 0.10539 | 0.12887
22.5 | 0.1411 | 0.1411
23 | 0.11498 | 0.12887
24 | 0.11476 | 0.13444
24.7 | 0.044047 | 0.044047
25 | 0.0941 | 0.30079
26 | 0.11531 | 0.12919
26.5 | 0.10689 | 0.10689
27.5 | 0.11094 | 0.11236
28 | 0.1051 | 0.11903
29 | 0.12569 | 0.1262
30 | 0.0859 | 0.18247
31 | 0.12548 | 0.12548
31.5 | 0.105 | 0.15234
32 | 0.1093 | 0.20134
33.3 | 0.12 | 0.12
35 | 0.19608 | 0.19608
36 | 0.14209 | 0.14209
36.5 | 0.12646 | 0.12646
36.7 | 0.11214 | 0.11214
37 | 0.1052 | 0.1226
37.5 | 0.10624 | 0.1891
38 | 0.1215 | 0.35778
39 | 0.13433 | 0.13433
40 | 0.093887 | 0.317
42 | 0.11895 | 0.13975
45 | 0.1065 | 0.1743
46 | 0.12504 | 0.12504
47 | 0.12536 | 0.12536
48.5 | 0.12012 | 0.15234
50 | 0.10503 | 0.23007
51 | 0.13673 | 0.13673
60 | 0.12208 | 0.2186
63 | 0.065469 | 0.18909
65 | 0.11782 | 0.13378
75 | 0.11476 | 0.15083
77 | 0.14209 | 0.14209
80 | 0.13596 | 0.13596
85 | 0.12608 | 0.12608
86 | 0.11616 | 0.11616
88 | 0.10503 | 0.10503
88.5 | 0.1406 | 0.1406
90 | 0.1246 | 0.1387
92 | 0.23838 | 0.23838
93.8 | 0.12 | 0.12
95 | 0.11979 | 0.13662
96 | 0.13116 | 0.13116
100 | 0.1 | 0.12437
103 | 0.12001 | 0.15313
106 | 0.12088 | 0.13345
110 | 0.13 | 0.13
120 | 0.12001 | 0.18
124 | 0.1228 | 0.13892
125 | 0.1228 | 0.18116
130 | 0.12001 | 0.14274
150 | 0.12001 | 0.1731
154.5 | 0.097603 | 0.1452
165 | 0.097603 | 0.097603
175 | 0.15629 | 0.15629
177 | 0.14001 | 0.15302
180 | 0.13075 | 0.15319
189 | 0.13662 | 0.13662
195 | 0.14755 | 0.14755
200 | 0.13 | 0.17422
210 | 0.17203 | 0.17203
215 | 0.16095 | 0.1881
216 | 0.13015 | 0.13015
220 | 0.13 | 0.15848
231 | 0.2139 | 0.2139
235 | 0.15597 | 0.15597
250 | 0.15848 | 0.15848
300 | 0.14013 | 0.15435
305 | 0.14504 | 0.14504
311 | 0.14644 | 0.14644
315 | 0.13116 | 0.1452
350 | 0.1353 | 0.17389
353 | 0.145 | 0.16295
360 | 0.145 | 0.17545
389 | 0.15986 | 0.15986
400 | 0.1445 | 0.1445
464 | 0.16642 | 0.16642
467 | 0.14002 | 0.16529
660 | 0.15986 | 0.15986
720 | 0.145 | 0.18581
730 | 0.15435 | 0.18743
750 | 0.13598 | 0.20385